# ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

(ФГУП «РосРАО»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ДВЦ «ДальРАО» -

филиала ФГУП «РосРАО»

_______________ К.С. Сиденко

«____»_____________2017 г.

МАТЕРИАЛЫ

### обоснования лицензии 
(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) 
на сооружение Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае

### (лицензируемый вид деятельности)

### в Центре по обращению с радиоактивными отходами – отделении Фокино

### Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами «ДальРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

### (наименование организации)

Главный инженер – первый заместитель

директора ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»                     Панин В.Б.

2017 год

1. Аннотация.

### Представленные материалы направляются на государственную экологическую экспертизу для обоснования получения лицензии на сооружение Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае в Центре по обращению 
с радиоактивными отходами – отделении Фокино Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами «ДальРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

| Сведения о юридическом лице |
| --- |
| Полное наименование | Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» |
| Краткое наименование | ФГУП «РосРАО» |
| Юридический адрес | 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24 |
| Почтовый адрес | 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24 |
| Телефон и адрес электронной почты | Приемная/факс: +7 495 710 76 48, +7 495 710 76 49, +7 495 710 76 50 Эл. почта: info@rosrao.ru, www.rosrao.ru |
| Свидетельство о государственной регистрации с указанием органа, выдавшего свидетельство | Свидетельство о государственной регистрации № 22/01173 от 23.07.1998 г., зарегистрировано решением исполнительного комитета Сосновоборского городского совета народных депутатов |
| Руководитель | Генеральный директор Лузин Владимир Иосифович |

| Сведения об организации, осуществляющей заявляемый вид деятельности |
| --- |
| Полное наименование | Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» |
| Краткое наименование | ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» |
| Адрес филиала | 690013, Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Флотская, д. 39-а |
| Телефон и адрес электронной почты | Приемная: +7 423 263 97 75 Эл. почта: dalrao2@mail.ru |
| Директор филиала | Сиденко Константин Семёнович |
| Адрес отделения | 690881, Приморский край, г. Фокино, ул. Тихоокеанская, д. 1 |
| Телефон и адрес электронной почты | Приемная: +7 423 200 15 94 (доб. 102) Эл. почта: terfok@mail.ru |
| Директор отделения | Котенко Руслан Сергеевич |

Виды деятельности, выполняемые ДВЦ «ДальРАО» - филиалом ФГУП «РосРАО» в области использования атомной энергии:

- транспортирование составных частей ядерных энергетических установок военного назначения;

- утилизация ядерных энергетических установок военного назначения и их составных частей;

## работы с радиоактивными материалами (включая отработавшие радиоактивные материалы), используемыми в оборонных целях, при их хранении и транспортировании, а также при их переработке (на объектах использования этих материалов в указанных целях);

## эксплуатация и утилизация устройств и технических средств обращения с радиоактивными материалами, используемых в оборонных целях;

## переработка радиоактивных отходов, образующихся при использовании радиоактивных материалов в процессе проведения работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (на объектах использования этих материалов в указанных целях);

## выполнение функций заказчика-застройщика при строительстве комплексов (зданий, сооружений), предназначенных для проведения ядерно-опасных и радиационно-опасных работ при хранении и утилизации ядерных энергетических установок военного назначения и составных частей;

## эксплуатация комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для проведения ядерно-опасных и радиационно-опасных работ при хранении ядерных энергетических установок военного назначения и составных частей;

## эксплуатация стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных веществ.

Для осуществления указанных видов деятельности предприятием получены лицензии:

- лицензия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях на виды работ: 23, 26, 27, 28, 30, 31 пункты перечня, установленные Положением о лицензировании, рег. № КВ-12-0433 от 12.09.2014 г. Действительна до 12.09.2017 г.;

- лицензия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях на вид работ: 25 пункт перечня, установленный Положением о лицензировании, рег. № КВ-12-0527 от 04.12.2015 г. Действительна до 04.12.2018 г.;

- лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных веществ, рег. № ГН-03-302-2757 от 12.07.2013 г. Действительна до 12.07.2023 г.

Строительство регионального центра кондиционирования и долговременного хранения РАО позволит производить работы:

- по переработке радиоактивных отходов с целью сокращения их объема и перевода их в формы, обеспечивающие дальнейшее безопасное обращение с РАО;

- по изготовлению упаковок РАО, отвечающих критериям приемлемости для захоронения;

- по передаче упаковок РАО на захоронение национальному оператору.

2. Содержание.

|  | Аннотация…………………………………………………………...…….. | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание……………………………………………………………...… | 5 |
|  | Применяемые термины, сокращения и определения………………...… | 7 |
|  | Общие сведения о юридическом лице, планирующем осуществлять лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии………………………………………………..………………...…. | 11 |
|  | Сведения об основной хозяйственной и иной деятельности, сопряженной с осуществлением деятельности в области использования атомной энергии…………………………………...……. | 12 |
|  | Сведения о радиоактивных отходах, деятельность по обращению с которыми планируется осуществлять…………………...………...…….. | 26 |
|  | Оценка воздействия на окружающую среду в результате осуществления лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии………………………………...…...….. | 29 |
|  | Состояние окружающей среды, характер имеющейся антропогенной нагрузки на окружающую среду на данной территории………………………………………………….……..……..... | 29 |
|  | Характер и масштаб возможного неблагоприятного воздействия лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии на окружающую среду с выделением наиболее уязвимых компонентов………………………………………………………………. | 34 |
|  | Планируемые мероприятия по предотвращению и/или смягчению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии…………………………………………………………….....…..... | 78 |
|  | Возможные аварийные (нештатные) ситуации с учётом степени, характера, масштаба экологических последствий, меры по их предупреждению, меры по обеспечению готовности к ликвидации аварий, включая описание противоаварийных мероприятий…………………………………………………………...…... | 89 |
|  | Средства контроля и измерений, планируемые к использованию для контроля соблюдения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении лицензируемого вида деятельности………………………………………..…………….……….. | 98 |
|  | Сведения о деятельности по обращению с радиоактивными отходами…………………………………………………………….. …….. | 106 |
|  | Сведения о получении юридическим лицом положительных заключений и (или) документов согласований органов федерального надзора и контроля по материалам обоснования лицензий на осуществление деятельности в области использования атомной энергии в установленном законодательством Российской Федерации порядке……………………………………………………………...….…... | 132 |
|  | Сведения об участии общественности при принятии решений, касающихся лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии………………………..…………….….. | 133 |
|  | Приложения. |  |
|  | 1. Заключение ГГЭ по проекту «Реконструкция береговой технической базы в б. Сысоева для обеспечения экологической безопасности. I очередь». |  |
|  | 2. Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проекта Реконструкция береговой технической базы в б. Сысоева для обеспечения экологической безопасности. |  |
|  | 3. Акт приёмки хранилища ТРО (сооружение № 434). |  |
|  | 4. Свидетельство о государственной регистрации права хранилища ТРО (сооружение № 434). |  |
|  | 5. Аттестат аккредитации ЛРК. |  |
|  | 6. Акт приёмки комплекса переработки ЖРО. |  |
|  | 7. Свидетельство о государственной регистрации права комплекса переработки ЖРО (сооружение № 2а). |  |
|  | 8. Свидетельство о государственной регистрации права комплекса переработки ЖРО (сооружение № 1). |  |
|  | 9. Аттестат аккредитации ООО «ПримТехнополис». |  |
|  | 10. Аттестат аккредитации ФГУ «ВНИИФТРИ». |  |
|  | 11. Аттестат аккредитации ФГУ «Приморский ЦСМ». |  |
|  | 12. Свидетельства о поверке средств контроля и измерений. |  |
|  | 13. Инструкция по безопасности транспортирования РВ и РАО. |  |
|  | 14. План мероприятий по защите персонала отделения Фокино при радиационной аварии. |  |
|  | 15. Проектная документация РЦК ДХ. Том 5.6 Технология. |  |
|  | 16. Письмо ГУ МЧС России по ПК о выдаче исходных данных в подраздел ПМ ГОЧС. |  |
|  | 17. Письмо Администрации г. Фокино об отсутствии охраняемых территорий. |  |
|  | 18. Письмо Администрации г. Фокино об отсутствии источников водоснабжения. |  |
|  | 19. Заключение о согласовании деятельности ПТУ Росрыболовства. |  |
|  | 20. СЭЗ отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». 21. Техническое задание на разработку ОВОС. |  |

3. Применяемые термины, определения, сокращения.

Радиоактивные вещества (РВ) – вещества в любом агрегатном состоянии, содержащие радионуклиды с активностью, на которые распространяются требования норм радиационной безопасности.

Радиоактивные отходы (РАО) – не предназначенные для дальнейшего использования вещества в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионуклидов превышает уровни, установленные нормами радиационной безопасности.

Радиационно опасный объект (РОО) – территориально обособленный или технологически независимый объект использования атомной энергии, на котором проводятся работы с радионуклидными источниками, РВ и РАО (лаборатория, цех, установка, производственная линия, пункт хранения РВ, хранилище РАО и т.п.), включающий в себя работников (персонал) и оборудование для проведения такого рода работ

Категория РОО – характеристика РОО по степени его потенциальной опасности для населения в условиях нормальной эксплуатации и при возможной аварии.

РОО по потенциальной радиационной опасности делятся на следующие категории:

1 категория – РОО, при авариях, на которых возможно их радиационное воздействие на население и могут потребоваться меры по его защите;

2 категория – РОО, радиационное воздействие которых при аварии ограничивается территорией СЗЗ;

3 категория – РОО, радиационное воздействие которых при аварии ограничивается территорией РОО;

4 категория – РОО, радиационное воздействие которых при аварии ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучения.

Обращение с РАО – все виды деятельности, связанные со сбором, транспортированием, переработкой, хранением и (или) захоронением РАО.

Пункт хранения РАО (ПХРО) – стационарный объект (или сооружение), предназначенный для хранения РАО.

Радиационный источник – не относящийся к ядерным установкам комплекс, установка, аппарат, оборудование, изделие, в котором содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее излечение.

Кондиционирование жидких (твердых) радиоактивных отходов - перевод РАО в формы, пригодные для безопасного хранения, и (или) транспортирования, и (или) захоронения. Кондиционирование может включать перевод ЖРО (ТРО) в стабильную форму, помещение ЖРО (ТРО) в контейнеры, операции по изготовлению упаковок РАО.

Радиационный контроль – получение информации о радиационной обстановке на РОО организации, в окружающей среде и об уровнях облучения людей (включает в себя дозиметрический и радиометрический контроль).

Физический барьер – инженерное сооружение, техническое средство или устройство, ограничивающее выход РВ и ионизирующего излучения в помещения РОО и в окружающую среду.

Примечание. В качестве физического барьера рассматривают стенку бокса, трубопровода, емкости, упаковки, контейнера, а также стены, пол, потолок помещения и т.п.

Физическая защита – совокупность организационных мероприятий, инженерно-технических средств и действий подразделений охраны с целью предотвращения диверсий на РОО, несанкционированного доступа к источникам излучения, РВ и РАО или их хищений.

| АО | Акционерное общество. |
| --- | --- |
| АПЛ | Атомная подводная лодка. |
| АСДНР | Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. |
| АТО | Атомное технологическое обеспечение. |
| ВАО | Высокоактивные отходы. |
| ВНИИАЭС | Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций. |
| ВНИИФТРИ | Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений. |
| ВНИПИпромтехнологии | Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии. |
| ВНИПИЭТ | Восточно-европейский головной научно – исследовательский и проектный институт энергетических технологий. |
| ВХВ | Вредные химические вещества. |
| ГВД | Газ высокого давления. |
| ГРО | Горючие радиоактивные отходы. |
| ГИ | Головной институт. |
| ГИБДД | Государственная инспекция безопасности дорожного движения. |
| ГМПИ | Государственный морской проектный институт. |
| ГОСТ | Государственный стандарт. |
| ГСПИ | Государственный специализированный проектный институт. |
| ДВЦ | Дальневосточный центр. |
| ЖРО | Жидкие радиоактивные отходы. |
| ЗАТО | Закрытое административно- территориальное образование. |
| ЗКД | Зона контролируемого доступа. |
| ЗН | Зона наблюдения. |
| ИИИ | Источник ионизирующего излучения. |
| ИХ ДВО РАН | Институт химии Дальневосточного отделения Российской Академии Наук. |
| ЛРК | Лаборатория радиационного контроля. |
| МВИ | Методика выполнения измерений. |
| МЗУА | Минимально значимая удельная активность. |
| МО | Министерство обороны. |
| МП | Методика пробоотбора. |
| МЧС | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |
| МРЗ | Максимальное расчетное землетрясение. |
| МРО | Металлические радиоактивные отходы. |
| МЭД | Мощность амбиентного эквивалента дозы. |
| НАО | Низкоактивные отходы. |
| НЗК | Невозвратный защитный контейнер. |
| НП | Нормы и правила. |
| НПО | Научно-производственное объединение. |
| НРБ | Нормы радиационной безопасности. |
| НТВС | Необлучённые тепловыделяющие сборки. |
| ОАО | Открытое акционерное общество. |
| ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду. |
| ОНАО | Очень низкоактивные отходы. |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью. |
| ОСПОРБ | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. |
| ОСТ | Отраслевой стандарт. |
| ОЯТ | Отработавшее ядерное топливо. |
| ПАВ | Поверхностные активные вещества. |
| ПЗ | Проектное землетрясение. |
| ПО | Производственные отходы. |
| ПОК | Программа обеспечения качества. |
| ПРК | Пункт радиационного контроля. |
| ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов. |
| РАО | Радиоактивные отходы. |
| РБ | Радиационная безопасность. |
| РВ | Радиоактивные вещества. |
| РД | Руководящий документ. |
| РИ | Радиационный источник. |
| РК | Радиационный контроль. |
| РМ | Радиоактивные материалы. |
| РФ | Российская Федерация. |
| РЦК ДХ | Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения. |
| САБ | Специальная аварийная бригада. |
| СанПиН | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. |
| САО | Среднеактивные отходы. |
| СЗЗ | Санитарно-защитная зона. |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты. |
| СПОРО | Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами. |
| СРЗ | Судоремонтный завод. |
| СУГ | Сжиженный углеводородный газ. |
| СУЗ | Система управления и защиты. |
| СЧСО и ГО | Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. |
| СЭЗ | Санитарно-эпидемиологическое заключение. |
| ТНТ | Танкер наливной технический. |
| ТОМРУ | Территориальный отдел межрегионального управления. |
| ТОФ | Тихоокеанский флот. |
| ТРО | Твёрдые радиоактивные отходы. |
| ФГУ | Федеральное государственное учреждение |
| ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие. |
| ФМБА | Федеральное медико-биологическое агентство. |
| ХТТ | Хранилище траншейного типа. |
| ЦВАК | Центральная ведомственная аттестационная комиссия Госкорпорации «Росатом». |
| ЦНПК | Циркуляционный насос первого контура. |
| ЦСМ | Центр стандартизации и метрологии. |
| ЯРБ | Ядерная и радиационная безопасность. |
| ЯТ | Ядерное топливо. |
| ЯЭУ ВН | Ядерная энергетическая установка военного назначения. |

4. Общие сведения о юридическом лице, планирующем осуществлять лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии.

| Наименование юридического лица | Федеральное государственное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП “РосРАО») |
| --- | --- |
| Юридический адрес | 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24 |
| Почтовый адрес | 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24 |
| Регион (субъект Федерации) | г. Москва |
| Телефон | +7 495 710 76 48, +7 495 710 76 49, +7 495 710 76 50 |
| Факс | +7 495 710 76 48, +7 495 710 76 49, +7 495 710 76 50 |
| E-mail | info@rosrao.ru, www.rosrao.ru |
| Свидетельство о государственной регистрации с указанием органа, выдавшего свидетельство | Свидетельство о государственной регистрации № 22/01173 от 23.07.1998 г., зарегистрировано решением исполнительного комитета Сосновоборского городского совета народных депутатов |
| Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | Свидетельство о постановке на учет в ИФНС № 6 по г. Москве серия 77 № 011554383 24.06.2008 г. |
| ИНН | 4714004270 |
| Контактный телефон | +7 495 710 76 48 |
| Руководитель | Генеральный директор Лузин Владимир Иосифович |
| Ответственный за охрану окружающей среды | Заместитель главного инженера – начальник Управления ЯРБ Черемушкин Владимир Николаевич |

| Сведения об организации, осуществляющей заявляемый вид деятельности |
| --- |
| Полное наименование | Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») |
| Адрес филиала | 690013, Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Флотская, д. 39-а |
| Телефон | +7 423 263 97 75 |
| Факс | +7 423 263 97 75 |
| E-mail | dalrao2@mail.ru |
| Контактный телефон | +7 423 263 97 75 |
| Директор филиала | Сиденко Константин Семёнович |
| Ответственный за охрану окружающей среды в филиале | Главный инженер Панин Валерий Борисович |
| Адрес отделения Фокино | 690881 Приморский край, г. Фокино, ул. Тихоокеанская, д.1 |
| Телефон | +7 423 200 15 94 (доб. 102) |
| Факс | +7 42339 31 100 |
| E-mail | terfok@mail.ru |
| Директор отделения: | Котенко Руслан Сергеевич |

5. Сведения об основной хозяйственной и иной деятельности, сопряженной с осуществлением деятельности в области использования атомной энергии.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», основанное на праве хозяйственного ведения, в дальнейшем именуемое «Предприятие», создано в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 28.05.1958              № 539/64с как Предприятие № 808.

Предприятие № 808 переименовано в Опытный завод НПО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» (Сосновоборский филиал) в соответствии с приказом Радиевого института им. В.Г. Хлопина от 28.10.1988 № 257, переименовано в Ленинградский специализированный комбинат «Радон» в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 11.04.1991                № 315-р, переименовано в федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» в соответствии с приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 11.06.2008 № 195.

Предприятие реорганизовано в соответствии с приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 01.07.2008 № 237 и является правопреемником:

а) федерального государственного унитарного предприятия «Благовещенский специализированный комбинат «Радон» (Республика Башкортостан г. Благовещенск), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 28.05.1958 № 539-64с и постановлением Совета Министров Башкирской АСССР от 09.07.1958 № 358-22, и являвшегося правопреемником:

- спецкомбината радиационной безопасности (сокращенно – Спецкомбинат «Радон») Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирской АССР в соответствии с приказом от 01.07.1981 № 60 по Спецкомбинату Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирской АССР на основании распоряжения от 28.04.1981 №15-рс Совета Министров Башкирской автономной Советской Социалистической Республики,

- государственного унитарного предприятия Благовещенский Спецкомбинат «Радон» (сокращенно – ГУП БСК «Радон» Минстроя РБ) Министерства строительства и жилищной политики Республики Башкортостан в соответствии с приказом 01.06.1999 № 60 от по ГУП Спецкомбинату «Радон» Министерства строительства и жилищной политики Республики             Башкортостан, в соответствии с постановлением Главы администрации              г. Благовещенска и Благовещенского района от 01.06.1999 № 397;

- федерального государственного унитарного предприятия «Благовещенский специализированный комбинат «Радон» (ФГУП БСК «Радон») Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу в соответствии с приказом от 03.02.2003 № 06-а по ФГУП Специализированному комбинату «Радон» Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу ГУП Благовещенский Спецкомбинат «Радон» в соответствии с приказом от 09.12.2002 № 297 Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу;

б) федерального государственного унитарного предприятия «Волгоградский специализированный комбинат «Радон» (г. Волгоград), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с решением исполнительного комитета Волгоградского областного Совета народных депутатов от 30.07.1980 № ОП-4с;

в) федерального государственного унитарного предприятия «Грозненский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Грозный), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с постановлением Совета Министров ЧИАССР от 29.11.1960 № 588 – 16 и распоряжением Совета Министров РСФСР от 21.01.1961 № 278 – рс;

г) федерального государственного унитарного предприятия «Иркутский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Иркутск), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 28.05.1958 №539. и решением Исполнительного комитета Иркутского областного совета депутатов трудящихся от 4.08.1958 № 23;

д) федерального государственного унитарного предприятия «Казанский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Казань), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 02.02.1960                    № 120-43 и распоряжением Совета Министров Татарской АССР от 20.04.1965 № 313-94-рс;

е) федерального государственного унитарного предприятия «Мурманский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Мурманск), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 25.05.1958 № 539/64с;

ж) федерального государственного унитарного предприятия «Нижегородский специализированный комбинат «Радон» (г. Нижний Новгород), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного на основании решения Совета Министров РСФСР от 02.02.1960 № 120-43;

з) федерального государственного унитарного предприятия «Новосибирский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в 1966 году с названием Спецкомбинат № 5 на основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 24.03.1960 № 408-47с и решения Исполнительного комитета Новосибирского областного совета депутатов трудящихся от 25.04.1961                № 258-6с, переименованного в Специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» в соответствии с директивным указанием Министерства ЖКХ РСФСР от 01.04.1986 № 242с, переименованного в Государственный Новосибирский Спецкомбинат «Радон» в соответствии с постановлением главы администрации Коченевского района Новосибирской области о государственной регистрации от 20.05.1994 № 118, переименованного в ФГУП «Новосибирский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» в соответствии с постановлением главы администрации Коченевского района Новосибирской области о государственной регистрации в новой редакции от 11.04.2001 № 132;

и) федерального государственного унитарного предприятия «Ростовский государственный Спецкомбинат «Радон» (г. Ростов-на-Дону), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 03.08.1962 № 3451-рс и распоряжением Ростовского облисполкома от 15.04.1963 № 54-рс;

к) федерального государственного унитарного предприятия «Самарский специализированный комбинат «Радон» (г. Самара), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 17.04.1963 № 1397-рс и решением Куйбышевского областного промышленного Совета депутатов трудящихся от 12.07.1963                 № 353;

л) федерального государственного унитарного предприятия «Саратовский зональный специализированный комбинат «Радон» (г. Саратов), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 02.02.1960 № 120-43;

м) федерального государственного унитарного предприятия «Свердловский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Екатеринбург), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного с названием «Специализированный комбинат управления благоустройства Свердловского облисполкома» в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 05.02.1961 № 268-рс и распоряжением Исполнительного комитета Свердловского областного Совета Народных Депутатов от 17.03.1961 № 157-рс, переименованного в федеральное государственное унитарное предприятие «Свердловский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 07.03.2000 № 44;

н) федерального государственного унитарного предприятия «Хабаровский специализированный комбинат «Радон» (г. Хабаровск), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с Решением Совета Министров РСФСР от 02.02.1960 № 120-43 и Решением исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета Депутатов трудящихся от 12.10.1964 № 570/8с;

о) федерального государственного унитарного предприятия «Челябинский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Челябинск), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 28.05.1958 № 539/64с;

п) федерального государственного унитарного предприятия «Северное федеральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами», основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.02.2000 № 220-р;

р) федерального государственного унитарного предприятия «Дальневосточное федеральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами», основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.02.2000 № 220-р,

в соответствии с передаточными актами.

Предприятие имеет филиалы:

а) «Северо-западный территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»;

Место нахождения филиала: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, д. 28;

Почтовый адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, д. 28;

б) «Приволжский территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»;

Место нахождения филиала: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 302 а;

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-10-27;

в) «Южный территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»;

Место нахождения филиала: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 30-я линия, 54;

Почтовый адрес: 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 30-я линия, 54;

г) «Уральский территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»;

# Место нахождения филиала: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Корепина, дом 52;

Почтовый адрес: 620057, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Корепина, дом 52;

д) «Сибирский территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»;

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 6-я Советская, 20;

Почтовый адрес: 664022, г. Иркутск, ул. 6-я Советская, 20;

е) «Северо-Кавказский территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»;

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 351 Стрелковой Дивизии, д. 34;

Почтовый адрес: 357502, г. Пятигорск, ул. 351 Стрелковой Дивизии, д. 34;

ж) «Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»;

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 100;

Почтовый адрес филиала: 183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 100;

з) Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»;

Место нахождения филиала: Российская Федерация, Приморский край, 690013, г. Владивосток, ул. 1-я Флотская, № 39-а;

Почтовый адрес: Российская Федерация, Приморский край, 690013, г. Владивосток, ул. 1-я Флотская, № 39-а.

Филиалы федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» являются обособленными подразделениями федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», основанного на праве хозяйственного ведения.

Филиалы не является юридическими лицами, наделяются Предприятием имуществом и действуют на основании Положений о филиалах.

Филиалы и отделения ФГУП «РосРАО»

жж

юююллл

ТО – территориальный округ

СЗЦ – Северо-Западный центр по обращению

с радиоактивными отходами

ДВЦ – Дальневосточный центр по обращению

с радиоактивными отходами

Филиалы осуществляют свою деятельность от имени Предприятия, которое несет ответственность за их деятельность.

ФГУП «РосРАО» осуществляет следующие виды деятельности:

- размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии;

- обращение с радиоактивными отходами при сборе, сортировке, и переработке;

- обращение с радиоактивными отходами, радиоактивными веществами и радионуклидными источниками излучения при проведении радиационно-аварийных работ, сборе, удалении и обезвреживании твердых и жидких радиоактивных отходов, в том числе при ликвидации последствий радиационных аварий на территории и вне территории Предприятия;

- проведение работ по индивидуальному дозиметрическому контролю персонала Предприятия, включая оказание платных услуг по индивидуальному дозиметрическому контролю сторонним организациям и населению;

- обращение с радиоактивными отходами, радиоактивными веществами и радионуклидными источниками ионизирующего излучения при их транспортировании;

- обращение с радиоактивными отходами, радиоактивными веществами и радионуклидными источниками ионизирующего излучения при проведении радиационного контроля и определении радионуклидного состава радиоактивных отходов;

- определение радионуклидного состава проб объектов окружающей природной среды, проведение идентификации радионуклидных источников ионизирующего излучения;

- осуществление контроля радиационной обстановки в зоне строгого режима, санитарно-защитной зоне, зоне наблюдения Предприятия;

- обращение с радиоактивными отходами, радиоактивными веществами и радионуклидными источниками ионизирующего излучения при проведении работ у грузоотправителя по подготовке их к транспортированию;

- проведение работ в сторонних организациях по дезактивации оборудования, помещений, территорий, загрязненных радиоактивными веществами;

- реабилитация выявленных объектов и участков (территорий) радиоактивного загрязнения на территории Предприятия, его санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения;

- радиационное обследование жилых, общественных, промышленных зданий и объектов;

- предоставление услуг по транспортированию радиоактивных отходов, радиоактивных веществ и радионуклидных источников ионизирующего излучения предприятиям и организациям, имеющим лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии;

- транспортирование ядерных материалов в ограниченных количествах, освобожденных от требований к транспортированию делящихся ядерных материалов на основании Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов (НП-053-04);

- получение и передача радиоактивных веществ, радионуклидных источников излучения для организаций, имеющих лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии;

- проведение работ по дезактивации одежды, средств защиты, технологического оборудования, транспортных контейнеров, специализированных автомашин, а также работ по дезактивации помещений, сооружений, оборудования и территорий Предприятия;

- проведение радиационных измерений объектов для целей сертификации;

- использование радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- эксплуатация аппаратов, оборудования и изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества;

- оказание услуг по дезактивации спецбелья, спецодежды, транспорта, средств защиты, технологического оборудования и другого имущества предприятий;

- поверка и ремонт дозиметрических и радиометрических приборов с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим требованиям к точности измерений;

- временное хранение радиоактивных веществ;

- эксплуатация объектов газового хозяйства;

- эксплуатация объектов котлонадзора;

- строительство объектов производственного, административного назначения за счет централизованных капитальных вложений и собственных средств;

- разработка и реализация научно-технической продукции, товаров и услуг;

- обеспечение физической защиты объектов Предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- проведение работ по поддержанию физических барьеров безопасности хранилищ радиоактивных отходов Предприятия;

- обращение с радиоактивными отходами, радиоактивными веществами и отработавшими радионуклидными источниками излучения при осуществлении работ по перезарядке радионуклидных источников излучения в изделиях, аппаратах, транспортных упаковочных комплектах, радиоизотопных приборах и транспортно-перезарядных контейнерах;

- проведение работ по поверке дозиметрических приборов, радиоспектрометрической и радиометрической аппаратуры и их ремонту;

- оказание услуг по поверке дозиметрических приборов, радиоспектрометрической и радиометрической аппаратуры;

- проведение экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, деятельности по обращению с ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами;

- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, конструкторско-технологических работ, проведение инженерных изысканий и привлечение других предприятий и организаций для разработки новых методов и средств ликвидации радиоактивных загрязнений, новых технологий переработки и захоронения радиоактивных отходов;

- обращение с производственными отходами с повышенным содержанием природных радионуклидов I, II категории;

- разработка и реализацию научно-технической продукции, товаров и услуг в соответствии с целями Предприятия;

- услуги предприятиям и населению по радиационному обследованию территорий жилой и промышленной зон, участков застройки, зданий и помещений производственного, служебного, общественного и жилого назначения, воздуха рабочей зоны, жилых и служебных помещений, объектов контроля поверхностного радиоактивного загрязнения (рабочие поверхности, кожа, спецодежда, средства индивидуальной защиты, транспорт), отделений радонотерапии, источников питьевого водоснабжения, радиационному контролю почвы (грунта), лома цветных и черных металлов, строительных материалов и изделий, древесины для продукции промышленного, культурно-бытового и хозяйственного назначения, продовольственного сырья и пищевых продуктов, воды питьевой и промышленного назначения, твердых строительных, промышленных и других отходов;

- транспортирование изделий, содержащих закрытые  радионуклидные источники излучений (радиационные головки гамма-дефектоскопов, облучательные головки терапевтических аппаратов, защитные контейнеры упаковочных комплектов, контейнеры облучательных гамма-установок, транспортно-перезарядные контейнеры, блоки источников радиоизотопных приборов), у которых обеспечена надежная герметизация            радиоактивных веществ, при наличии на них санитарно-эпидемиологического заключения органов ФМБА России или Роспотребнадзора;

- обращение с радиоактивными отходами, радиоактивными веществами и радионуклидными источниками излучения при проведении              радиационно-аварийных работ, локализации, сборе, удалении и обезвреживании твердых и жидких радиоактивных отходов, в том числе при ликвидации последствий радиационных аварий вне территории Предприятия;

- осуществление деятельности по ведению аварийно- спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях (ЧС) на территории предприятия и зоне ответственности;

- осуществление работ по сбору, обработке, хранению информации о наличии, перемещении, переработке, утилизации, временном и долговременном хранении радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на Предприятии в рамках системы государственного учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в Российской Федерации и предоставление вышеуказанной информации государственным исполнительным и надзорным органам и другим заинтересованным организациям в установленном порядке и в соответствии с законодательством;

- кондиционирование твердых и жидких радиоактивных отходов;

- оказание услуг по производству работ автотранспортной и инженерной техники при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- хранение отработавших радионуклидных источников ионизирующего излучения в транспортных упаковочных комплектах или защитных контейнерах;

- оказание услуг в проведении работ по дезактивации территорий, оборудования и помещений предприятий и организаций, имеющим лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии;

- сооружение, эксплуатация, вывод из эксплуатации Пункта хранения радиоактивных отходов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, в том числе - эксплуатация стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов;

- сооружение, эксплуатация, вывод из эксплуатации радиационных источников, в том числе - по радиоизотопным приборам, аппаратам, установкам, комплексам: монтажные, демонтажные, пуско-наладочные, ремонтные работы, техническое обслуживание, разрядка, зарядка радионуклидных источников, дезактивация загрязнений радиоактивными веществами, ликвидация радиационных аварий;

- обеспечение безопасности при использовании атомной энергии;

- радиационный контроль (работы по испытаниям) лабораторией радиационного контроля, в том числе: производственных объектов, объектов окружающей среды, промышленной и пищевой продукции, индивидуальных доз персонала и населения и других объектов в соответствии с областью аккредитации;

- эксплуатация взрывоопасных и пожароопасных производственных объектов;

- прием, передача и распределение электрической энергии сторонним организациям (субабонентам);

- пользование недрами для строительства и эксплуатации подземных, поверхностных, приземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (хранилищ радиоактивных отходов);

- водопользование, включая добычу подземных вод;

- погрузочно-разгрузочные работы применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;

- коммунальные услуги гражданам и организациям;

- радиационное обследование жилых и общественных зданий, радоновых лабораторий и отделений радонотерапии, строительных материалов, металлолома, минерального и органического сырья, продовольственного сырья и пищевых продуктов, древесины, воды;

- осуществление функций по контролю за радиационным состоянием рентгеновских кабинетов;

- инвентаризация источников выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду, инвентаризация промышленных отходов и разработка проектов лимитов размещения отходов потребления и производства;

- разработка проектов предельно допустимых выбросов вредных химических веществ;

- аналитический контроль содержания вредных веществ в выбросах и сбросах, в воздухе рабочей зоны;

- обращение с опасными отходами производства и потребления;

- эксплуатация грузоподъемных машин (кранов);

- эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением;

- перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- стирка и обработка белья, спецодежды;

- составление и ведение экологических, радиоэкологических, радиационно-гигиенических паспортов предприятий;

- оказание услуг предприятиям, организациям и населению по радиационному контролю, обследованию территорий и объектов, определение наличия радионуклидов в воде, воздухе, почве, продуктах питания, строительных материалов, металлоконструкциях и др. в пределах области аккредитации лабораторий радиационного контроля;

- эксплуатация автотранспортного хозяйства, автотранспорта и других специальных средств на их базе;

- выявление ртутных загрязнений окружающей среды, демеркуризация помещений, обеззараживание территорий;

- организация и осуществление строительной деятельности, в том числе выполнение:

- выполнение функций заказчика – застройщика;

- сооружение объектов капитального строительства, в том числе объектов использования атомной энергии;

- выполнение функций генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика, в том числе при строительстве объектов использования атомной энергии;

- выполнение проектно-конструкторских работ и разработка проектно-сметной документации для строительства объектов и сооружений (включая, комплексы радиохимических и химических производств, хранилища жидких и твердых радиоактивных отходов, машиностроительные производства, объекты жилищно-гражданского и коммунального назначения), в том числе архитектурное проектирование, строительное проектирование и конструирование, проектирование инженерных сетей и коммуникаций, разработку специальных разделов проектов, в том числе смет;

- инжиниринговые услуги, в том числе, проектный, технологический и строительный инжиниринг, оформление разрешительной документации, разработку инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований на строительство, получение и оформление исходных данных для проектирования, техническое сопровождение проекта, технический надзор за строительно-монтажными работами, разработку технологий, организацию контроля за качеством строительства, сдачу объекта в эксплуатацию;

- ввод в эксплуатацию промышленных объектов и сооружений, в том числе теплоэлектроцентралей, теплоэлектростанций и котельных; участие в проведении рабочих и государственных комиссий, сдача объектов в эксплуатацию;

- обследование технического состояния зданий и сооружений;

- выполнение общестроительных работ;

- подготовка участка для горных работ;

- разведочное бурение;

- выполнение общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог;

- выполнение работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, местных трубопроводов, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;

- выполнение общестроительных работ по строительству электростанций и сооружений для атомной промышленности;

- выполнение монтажа зданий и сооружений из сборных конструкций;

- выполнение общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железнодорожных дорог и взлетно-посадочных полос;

- строительство гидротехнических сооружений;

- выполнение прочих строительных работ, требующих специальной квалификации;

- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

- выполнение изоляционных работ;

- выполнение санитарно- технических работ;

- выполнение всех видов геодезических и землеустроительных работ;

- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

- проведение работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну;

- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, ядерных материалов и объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- иная деятельность в соответствии с Уставом ФГУП «РосРАО».

Виды деятельности, выполняемые ДВЦ «ДальРАО» - филиалом ФГУП «РосРАО»:

- транспортирование составных частей ядерных энергетических установок военного назначения;

- утилизация ядерных энергетических установок военного назначения и их составных частей;

## работы с радиоактивными материалами (включая отработавшие радиоактивные материалы), используемыми в оборонных целях, при их хранении и транспортировании, а также при их переработке (на объектах использования этих материалов в указанных целях);

## эксплуатация и утилизация устройств и технических средств обращения с радиоактивными материалами, используемых в оборонных целях;

## переработка радиоактивных отходов, образующихся при использовании радиоактивных материалов в процессе проведения работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (на объектах использования этих материалов в указанных целях);

## выполнение функций заказчика-застройщика при строительстве комплексов (зданий, сооружений), предназначенных для проведения ядерно-опасных и радиационно-опасных работ при хранении и утилизации ядерных энергетических установок военного назначения и составных частей;

## эксплуатация комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для проведения ядерно-опасных и радиационно-опасных работ при хранении ядерных энергетических установок военного назначения и составных частей;

## эксплуатация стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных веществ.

Для осуществления указанных видов деятельности филиалом получены лицензии:

- лицензия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях на виды работ: 23, 26, 27, 28, 30, 31 пункты перечня, установленные Положением о лицензировании, рег. № КВ-12-0433 от 12.09.2014 г. Действительна до 12.09.2017 г.;

- лицензия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях на вид работ: 25 пункт перечня, установленный Положением о лицензировании, рег. № КВ-12-0527 от 04.12.2015 г. Действительна до 04.12.2018 г.;

- лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных веществ, рег. № ГН-03-302-2757 от 12.07.2013 г. Действительна до 12.07.2023 г.

Государственная экспертиза проектной документации на строительство (реконструкцию) зданий и сооружений, предназначенных для проведения ядерно-опасных и радиационно-опасных работ, проводится в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации (пункты 5, 11 статьи 49), постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы документации и результатов инженерных изысканий».

В ДВЦ «ДальРАО» - филиале ФГУП «РосРАО» проведена государственная экспертиза по проекту «Реконструкция береговой технической базы в бухте Сысоева для обеспечения экологической безопасности. I очередь».

Получены заключения Главгосэкспертизы России № 890-03/ГГЭ-0636/08 от 13.11.2003 г. (приложение № 1) и экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом Ростехнадзора от 24.11.2005 г. № 864 (приложение № 2).

Проектная документация «Строительство Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае» была передана на согласовании в ФГУ «Главгосэкспертиза России». Присвоены номера:

- проектная часть - № 238-16/ГГЭ-10255/02 от 10.03.2016 г.;

- сметная часть - № 240-16/ГГЭ-10255/10 от 10.03.2016 г.

Экспертиза прошла, получено положительное заключение ГГЭ от 10 марта 2016 г. № 238-16/ГГЭ-10255/02 (ПД), положительное заключение ГГЭ от 10 марта 2016 г. № 240-16/ГГЭ-10255/10 (сметы).

В соответствии с проектом предприятием будут выполняться работы по переработке радиоактивных отходов с целью сокращения их объема и перевода их в формы, обеспечивающие дальнейшее безопасное обращение с РАО; изготовлению упаковок РАО, отвечающих критериям приемлемости для захоронения и передаче подготовленных упаковок РАО на захоронение национальному оператору.

Технологический процесс переработки ТРО состоит из следующих операций:

- входной контроль поступающих контейнеров с ТРО;

- предварительная сортировка ТРО по категориям (ОНАО, НАО, САО);

- сортировка по морфологическому составу (черный, цветной металл, неметаллические РАО, строительный мусор и т.д.);

- фрагментация ТРО до размеров, обусловленных последующим технологическим процессом (металлическое оборудование, металлоконструкции, крупные фрагменты строительных конструкций и др.);

- сухая дезактивация;

- жидкостная дезактивация;

- сушка;

- сжигание;

- прессование;

- цементирование;

- размещение кондиционированных форм ТРО в сертифицированных контейнерах;

- герметизация контейнеров с кондиционированными ТРО;

- выдержка упаковок средне- и высокоактивных РАО;

- передача на захоронение.

Проектом предусмотрены следующие установки переработки и кондиционирования РАО:

- камера вскрытия и разделки упаковок САО;

- камера сортировки и фрагментации САО;

- камера сортировки и фрагментации НАО;

- камера разделки ВАО;

- установка сушки;

- установка сжигания;

- установка сепарации грунта;

- установка цементирования;

- установка прессования.

6. Сведения о радиоактивных отходах, деятельность по обращению с которыми планируется осуществлять.

Все радиоактивные отходы, находящиеся на временном хранении в хранилищах РАО отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», образованы в процессе утилизации атомных подводных лодок, судов атомного технологического обеспечения (судов АТО) и экологической реабилитации радиационно-опасных объектов ядерного наследия деятельности Военно-Морского Флота на территории Приморского и Камчатского краев.

В соответствии со ст. № 9 Федерального закона «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ радиоактивные отходы, образованные до дня вступления в силу указанного Федерального закона, находятся в федеральной собственности. Радиоактивные отходы, образовавшиеся со дня вступления в силу Федерального закона находятся в собственности организации, в результате деятельности которой они образовались. Сведения о собственниках РАО приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| Собственник РАО | Объём, м3 | Суммарная активность, Бк |
| --- | --- | --- |
| Твёрдые радиоактивные отходы |
| Федеральная собственность | 21488,3 | 2,57Е+16 |
| ФГУП «РосРАО» | 1427,7 | 1,95E+12 |
| Жидкие радиоактивные отходы |
| ФГУП «РосРАО» | 556,3 | 1,1Е+10 |

Сведения о накопленных объёмах радиоактивных отходов, деятельность по обращению с которыми планируется осуществлять, приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

| Наименование РАО | Вид РАО | Классификация | Опасные свойства | Виды работ в рамках лицензируемого вида деятельности* | Накопленные объёмы РАО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СИЗ, изделия из резины, древесина, бумага, уголь активированный, оплётка кабеля, пробка изоляционная | ГРО | ОНАО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 680,9 |
| СИЗ, изделия из резины, древесина, бумага | ГРО | НАО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 641,7 |
| СИЗ, изделия из резины | ГРО | САО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 465,2 |
| СИЗ, изделия из резины, древесина | ГРО | ВАО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 542,1 |
| Изделия из чёрного металла, металлоконструкции, окалина | МРО | ОНАО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 1882,6 |
| Изделия из чёрного металла, металлоконструкции, окалина | МРО | НАО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 1466,8 |
| Изделия из чёрного металла, металлоконструкции, окалина, поглощающие элементы | МРО | САО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 1540,2 |
| Изделия из чёрного металла, металлоконструкции | МРО | ВАО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 41,5 |
| Изделия из нержавеющей стали, крупногабаритное оборудование, приборы | МРО | ОНАО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 55,5 |
| Изделия из нержавеющей стали, крупногабаритное оборудование | МРО | НАО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 310,3 |
| Изделия из нержавеющей стали, крупногабаритное оборудование | МРО | САО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 473,2 |
| Изделия из нержавеющей стали, СУЗ, ОЯТ, переведённое в РАО | МРО | ВАО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 306,3 |
| Сплавы цветных металлов | МРО | НАО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 16,8 |
| Отработавший сорбент, ионообменные смолы | ТРО | ОНАО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 60,5 |
| Отработавший сорбент, ионообменные смолы | ТРО | НАО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 90,5 |
| Отработавший сорбент, ионообменные смолы | ТРО | САО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 36,4 |
| Отработавшие ионообменные смолы | ТРО | ВАО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 20,5 |
| Строительные материалы, мусор, бетон, теплоизоляция | ТРО | ОНАО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 966,7 |
| Строительные материалы, мусор, теплоизоляция | ТРО | НАО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 47,4 |
| Строительные материалы, мусор | ТРО | САО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 9,6 |
| Цементированные иловые осадки, генерирующие растворы, солевые остатки | ТРО | ОНАО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 152,3 |
| Цементированные иловые осадки, солевые остатки, не удаляемые ЖРО (ТНТ-50) | ТРО | НАО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 213,1 |
| Цементированные иловые осадки | ТРО | САО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 10,5 |
| Иловые осадки | ТРО | САО | (, (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 291,5 |
| Иловые осадки | ТРО | ВАО | (, (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 208,5 |
| Грунт, песок | ТРО | ОНАО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 12359,9 |
| Грунт | ТРО | НАО | (, ( - излучения | Т + К + П + Х | 25,5 |
| Загрязнённые радионуклидами воды | ЖРО | НАО | (, ( - излучения | Т + П | 556,3 |

*Т – транспортирование, К – кондиционирование, П – переработка, Х – хранение.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1069 от 19.10.2012 г. накопленные твёрдые радиоактивные отходы относятся ко 2, 3, 4 и 6 классам опасности, жидкие радиоактивные отходы – к 5 и 6 классам опасности.

По морфологическому составу накопленные твёрдые радиоактивные отходы делятся на:

- грунты – 54,0 %;

- металлические изделия – 26,6 %;

- СИЗ, спецодежда, древесина – 10,2 %;

- строительный мусор– 4,5 %;

- иловые осадки – 3,8 %;

- сорбенты, смолы - 0,9 %.

По активности накопленные твёрдые радиоактивные отходы делятся:

- ОНАО - 70,5 %;

- НАО - 12,3 %;

- САО - 12,3 %;

- ВАО – 4,9 %.

Основными значимыми загрязняющими радионуклидами являются Sr-90, Cs-137, Со-60.

7. Оценка воздействия на окружающую среду в результате осуществления лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии.

Красноярским филиалом Акционерного общества «Государственный специализированный проектный институт» «Красноярский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ» (АО «ГСПИ») в рамках проектирования РЦК ДХ разработан документ «Оценка воздействия намечаемой деятельности на период эксплуатации зданий и сооружений регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае на окружающую среду», который принят за основу при подготовке настоящих материалов.

7.1. Состояние окружающей среды, характер имеющейся антропогенной нагрузки на окружающую среду на данной территории.

По административному делению рассматриваемая территория относится к Шкотовскому району Приморского края РФ и входит в состав ЗАТО г. Фокино.

Объект б. Сысоева отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», на которой планируется строительство РЦК ДХ, расположена на восточном берегу бухты Сысоева в районе мысов Майделя и Гулькевича. Ближайшая к объекту ж/д станция Дунай находится в 4 км, порт Находка – в 40 км, г. Владивосток – в 120 км.

Площадь промплощадки составляет 60,6 га. Территория большей частью спланирована и застроена капитальными зданиями и сооружениями действующего объекта, имеются автодороги с твердым покрытием.

Строительство основных сооружений было осуществлено по проектам ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» и 23 ГМПИ. Сооружения представляют 1-4 этажные здания промышленного типа специального и обслуживающего предназначения, а также заглубленные в грунт хранилища ТРО и ЖРО.

Территория объекта характеризуется сложным геологическим строением, в котором принимают участие разновозрастные магматические, метаморфические и осадочные образования. В тектоническом отношении район относится к Южно-Приморскому герцинскому массиву.

Гидрогеологические условия объекта характеризуются наличием двух водоносных горизонтов, приуроченных к выветрелой зоне коренных пород и зоне тектонических нарушений (нижний горизонт) и рыхлым четвертичным отложениям (верхний горизонт). Оба горизонта гидравлически связанны друг с другом. Они не являются выраженными по площади, чаще всего имеют спорадическое распространение.

По сейсмическому районированию территория объекта находится в пределах зоны ВОЗ сейсмогенного Арсеньевского регионального тектонического нарушения (разлома).

Рельеф района сильно пересечённый, холмистый, мелкосопочный, с перепадом высот от 0 до 100 м. Естественный рельеф объектов изменён подсыпкой грунта.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) объекта составляет 5,3 км2 и граничит:

- на востоке и северо-западе – с санитарно-защитными зонами объектов 
в/ч 63916;

- на северо-востоке – с зоной наблюдения предприятия ФГУП 30 СРЗ 
МО РФ.

В зоне наблюдения (7,5 км2) расположены одноэтажные дома частного сектора поселка Дунай, численность населения составляет 87 человек (в большинстве пенсионного возраста). Дальнейшего расширения застройки частного сектора в зоне наблюдения не планируется.

Для района промплощадки характерно проявление прибрежной абразии, процессов выветривания коренного склона и береговых клифов, образование осыпей и овражная эрозия.

По оценке условий и интенсивности распространения природных экзогенных геологических процессов в Приморском крае, выполненной геологами Приморской геологической партии, данный район относится к IV (выше средней) категории.

Степень опасности проявлений этих природных процессов по ПНАЭ-Г – 05-035-94 не классифицирована из-за их ограниченной возможности воздействия на окружающую среду и сооружения.

Из опасных гидрометеорологических процессов и явлений следует отметить:

Ветер (ветровой напор), скорость ветра от величин более 35 м/сек, до значений менее 7 м/сек, II степень опасности по последствиям воздействия на природную среду.

Цунами (высота волны более 5,0 м), II степень опасности по последствиям воздействия на природную среду.

Экстремальные снегопады, высота слоя осадков более 20 мм/час, III степень опасности по последствиям воздействия на природную среду.

Осадки, высота слоя осадков равно или более 30 мм за 12 часов, II степень опасности по последствиям воздействия на природную среду.

Удар молнии, количество дней с грозой – более 15 – 20, II степень опасности по последствиям воздействия на природную среду.

Землетрясения любого генезиса, при сейсмичности района равной 6 – 8 баллов, II степень опасности по последствиям воздействия на природную среду.

По совокупности оценок степеней опасности внешнего воздействия на природную среду и сооружения всех факторов, указанных выше опасных процессов и явлений, промплощадки относятся к классу Б (по п. 2.6. НП-064-05).

Альтернативные варианты деятельности.

В ДВЦ «ДальРАО» - филиале ФГУП «РосРАО» накоплено 98 % всех твёрдых радиоактивных отходов, полученных от утилизации атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Из общего объема (V=22916 м3) в период 2001 – 2016 г.г. на предприятии произведены операции по сбору, сортировке, контейнерированию и загрузке в хранилища ТРО объемом V= 7429 м3, что составляет 32 % ранее накопленных ТРО.

Вопросы переработки ЖРО практически отработаны, начиная от низкосолевых контурных вод до высокосолевых ЖРО сложного физико-химического состава с содержанием в них топливной композиции.

Мероприятия по приведению условий хранения, ранее накопленных ТРО в соответствие с требованиями нормативных документов без проведения сжигания ГРО и кондиционирования РАО, показывают, что при существующих технологиях и темпах сортировки, контейнерирования и загрузки в хранилища, затягивают выполнение работ на десятки лет без учета новых поступлений ТРО на предприятие. Подобные прогнозы противоречат основным принципам обращения с РАО:

| № п/п | Основные принципы при обращении с РАО | Существующее положение в ДВ регионе по соблюдению принципа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение приемлемого уровня защищенности производственного персонала, населения и окружающей среды от вредного радиационного воздействия РАО. | В течение 25 лет до приведения условий хранения РАО в соответствие с требованиями НД данный принцип не может быть обеспечен в достаточной мере. |
| 2 | Не возложение на будущие поколения необоснованного бремени, связанного с необходимостью обеспечения безопасности при обращении с РАО. | Существующая в регионе технология обращения с РАО предполагает отсрочку кондиционирования и приведения РАО в конечное безопасное состояние. |
| 3 | Образование и накопление РАО должны ограничиваться на минимальном практически достижимом уровне. | Отверждение радиационно- загрязненных нефтепродуктов на судах АТО увеличивает объем ТРО в 3 раза по сравнению с исходным количеством ЖРО. |

Двенадцать хранилищ ТРО из восемнадцати в отделении Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» построены в период 1961 – 1987 г.г. и требуют инженерного обследования и освидетельствования с целью определения возможности их дальнейшего использования.

По состоянию на 30.04.2016 г. ТРО объемом 15487 м3 (68%) требуют продолжения работ по приведению в безопасное состояние (сортировка, контейнерирование, загрузка в хранилище).

В настоящее время при эксплуатации объекта бухты Сысоева обеспечена безопасность населения, при возможных авариях радиационное воздействие ограничено санитарно-защитной зоной, однако в настоящее время качественно изменились подходы к обращению с РАО и эволюционировали ранее действующие федеральные нормы и правила:

- размещение ТРО в отсеках хранилищ РАО «навалом» в настоящее время не допустимо - хранение радиоактивных отходов должно осуществляться в специально предназначенных для этого контейнерах (нарушения требований п. 3.12.12 ОСПОРБ 99/2010);

- конструкцией существующих хранилищ не были предусмотрены технические средства для дезактивации внутренних поверхностей хранилищ, осмотра, ревизии и извлечения ТРО из хранилищ, дистанционного перемещения ТРО в случае повышения мощностей эквивалентных доз (в настоящее время это нарушение требований п.п. 45, 46 НП-020-15);

- в настоящий момент не представляется возможным определить точное количество и состав загруженных РАО в хранилищах, переданных при приёме-передаче объекта от ВМФ (нарушение п.п. 6.5 10.1.1 СПОРО-2002, п.3.5.7 ОСПОРБ-99/2010);

- не в полной мере реализована концепция глубокоэшелонированной защиты, основанной на применении систем физических барьеров на пути распространения в окружающую среду радиоактивных веществ (нарушение требований п. 3.7 НП-016-05).

Выше перечисленные требования указывают на наличие дефицита безопасности для действующих хранилищ РАО объекта бухты Сысоева отделения Фокино ДВЦ ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», что требует реализации компенсирующих мероприятий – создание современного РЦК ДХ в рамках реализации федеральной целевой программы.

Проектными решениями строительства регионального центра кондиционирования и долговременного хранения РАО создаются предпосылки улучшения экологической обстановки по следующим направлениям:

- Сортировка, переработка и кондиционирование РАО с размещением РАО в безопасных для транспортирования, хранения и захоронения контейнерах.

- Уменьшение объема РАО в 2,5 раза за счет кондиционирования путем разделки, прессования и термической обработки горючих РАО.

- Создание надлежащих условий для паспортизации и радиационного контроля упаковок РАО.

- Возможность в перспективе вывода упаковок РАО из-под радиационного контроля после снижения активности радионуклидов до установленных федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии значений, для которых требуются разрешения федеральных органов исполнительной власти в области государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии при осуществлении деятельности с указанными объектами.

- Создание условий для ликвидации под «зеленую лужайку» существующих хранилищ РАО.

- Создание новой автоматизированной котельной с использованием газообразного топлива позволит экономить энергетические ресурсы, создать нормальные условия труда и улучшить показатели по выбросам ряда вредных веществ в атмосферный воздух и исключить загрязнение почвы жидкими углеводородами.

- Создание системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями позволит контролировать состав сбрасываемых очищенных стоков и уменьшить количество вредных сбросов (в основном по взвешенным веществам и нефтепродуктам).

- Организация донного сброса очищенных ливневых сточных вод в водную акваторию на нормативное расстояние 300 м позволит создать разубоживание сбросных стоков в морской среде и обеспечить снижение экологической нагрузки в прибрежной полосе.

- Создание автоматизированной системы радиационного контроля позволяет обеспечить надежный контроль за выбросами и сбросами и создаст условия своевременного реагирования при изменении обстановки.

- Создание противорадиационного укрытия обеспечит надежную защиту персонала от угроз внешних воздействий.

7.2. Характер и масштаб возможного неблагоприятного воздействия лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии на окружающую среду с выделением наиболее уязвимых компонентов.

Воздействие на атмосферный воздух.

Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на промплощадке б. Сысоева осуществляется на основании Разрешения № 113-04/16 от 19.10.2016 г. (срок действия до 18.09.2021 г.), выданного Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приморскому краю.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются: котлоагрегаты котельных, двигатели автомобильной и специальной техники, посты сварки, станочное оборудование, участки ремонта автотранспорта, окрасочное оборудование, участок производства сорбентов и др.

В процессе производства в атмосферный воздух выделяется 44,332 т/год загрязняющих веществ 26 наименований, в том числе: азота диоксида 12,976 т/год; азота оксида 2,109 т/год; сажи 0,0017 т/год; серы диоксида 0,0011 т/год; углерода оксида 27,277 т/год; и др.

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе показал, что приземные концентрации загрязняющих веществ на границах санитарно-защитной зон не превышают предельно-допустимых максимально-разовых концентраций.

При строительстве объектов РЦК ДХ предусматривается строительство новой котельной, работающей на сжиженном углеводородном газе (СУГ). Существующая котельная, работающая на мазуте, будет законсервирована, а емкости мазутохранилища демонтированы.

Появятся новые источники выбросов радиоактивных веществ: вентиляционный вытяжной воздух местных отсосов, удаляемый от основного технологического оборудования для переработки РАО, воздух общеобменной вытяжной вентиляции основных технологических помещений корпуса по переработке и кондиционированию РАО, содержащий радиоактивные загрязняющие вещества (Cs-137, Sr-90, Co-60) и поступающий в атмосферу после очистки в аэрозольных фильтрах системы газоочистки.

В процессе эксплуатации Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов планируется появление 14 новых источников выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, в том числе:

- семь организованных источников, среди которых:

1. Местная вытяжная вентиляция основного технологического оборудования для переработки РАО, общеобменная вытяжная вентиляция основных технологических помещений корпуса по переработке и кондиционированию РАО. Загрязняющие вещества: железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, натрия гидроксид, кислота азотная, хлористый водород, фтористый водород, углерода оксид, взвешенные вещества, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70%, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния ниже 20%, масло минеральное нефтяное.

2. Местная вытяжная вентиляция оборудования ремонтного цеха корпуса по переработке и кондиционированию РАО, общеобменная вытяжная вентиляция цеха. Загрязняющие вещества: железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, углерод оксид, водород фтористый, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 20-70%, пыль абразивная, масло минеральное.

3. Внутренний проезд спецавтотранспорта, доставляющего в помещение приемки и предварительной сортировки радиоактивных отходов исходные РАО и вывозящего из здания контейнеры с кондиционированными РАО. Источник выделения: двигатель автотранспорта. Загрязняющие вещества: азота оксид, азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, сажа, керосин.

4. Местная вытяжная вентиляция от силоса цемента. Загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния ниже 20 %.

5. Свеча рассеивания от парка резервуаров для хранения СУГ. Загрязняющие вещества: метан, бутан, одорант-СПМ.

6. Котельная.  Источники выделения: котел Термотехник ТТ 100 – 3 ед. Загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен.

7. Котельная.  Источник выделения: котел Термотехник ТТ 50 – 1 ед. Загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен.

- семь неорганизованных источников, среди которых:

1. Очистные сооружения дождевых сточных вод площадки производственного здания. Источники выделения: открытые поверхности испарения аккумулирующих резервуаров дождевых сточных вод V=500 м3. Загрязняющие вещества: сероводород, пары углеводородов.

2. Очистные сооружения дождевых сточных вод площадки корпуса по переработке и кондиционированию РАО. Источники выделения: открытые поверхности испарения модульных установок очистки контейнерного типа МФУ-ОСП-7-К-Д. Загрязняющие вещества: сероводород, пары углеводородов.

3. Очистные сооружения дождевых сточных вод площадки производственного здания. Источник выделения: открытая поверхность испарения аккумулирующего резервуара дождевых сточных вод V=100 м3. Загрязняющие вещества: сероводород, пары углеводородов.

4. Очистные сооружения дождевых сточных вод площадки котельной. Источники выделения: открытые поверхности испарения аккумулирующих резервуаров V=500 м3. Загрязняющие вещества: сероводород, пары углеводородов.

5. Очистные сооружения дождевых сточных вод площадки котельной. Источник выделения: открытая поверхность испарения модульной установки очистки контейнерного типа МФУ-ОСП-5-К-Д. Загрязняющие вещества: сероводород, пары углеводородов.

6. Внутренние проезды спецавтотранспорта, доставляющего контейнеры с РАО в хранилище кондиционированных РАО. Источники выделения: двигатели автотранспорта. Загрязняющие вещества: азота оксид, азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, сажа, керосин.

7. Внутренний проезд спецавтотранспорта, транспортирующего контейнеры с ОНАО, движение колесного автокрана при работах по погрузке-разгрузке контейнеров с ОНАО. Загрязняющие вещества: азота оксид, азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, сажа, керосин.

В проектируемом технологическом корпусе проводятся работы с РАО (фрагментация, дезактивация, кондиционирование), в результате которых в воздух выделяются радиоактивные вещества (РВ).

Воздух из специальных защитных модулей по работе с РАО проходит две                 ступени очистки:

- первая ступень - специальные защитные модули, установленные на самом оборудовании;

- вторая ступень - помещения газоочистки.

В таблице 7.1 представлены данные по всем выбросам РВ от оборудования при работе с РАО.

Таблица 7.1.

| Источники выбросов | Наименование выброса | Кол-во выбросов, т/год | Удельная активность, Бк/г | Эффективность 1 и 2 ступеней газоочистки | Выбрасываемая активность за год после газоочистки, Бк/год | Суммарный выброс за год, Бк/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение сжигания РАО | Установка сжигания | Зола | 0,09 | 1,40E+06 | 99,99% | 1,26E+07 | 8,87 E+8 |
|  | Узел выгрузки золы | Зола | 0,83 | 1,00E+06 | 99,99% | 1,16E+08 |  |
| Помещение переработки РАО | Приемная емкость ЖРО, V=10 м3 | Пары воды | 30,00 | 1,00E+04 | 99,99% | 3,00E+07 |  |
| Камера сухой дезактивации металоотходов САО* | Установка дробеструйная | Неорганическая пыль | 60,00 | 1,00E+05 | 99,99% | 6,00E+08 |  |
|  | Ручной электроинструмент | Пыль металлическая (сталь) | 0,40 | 1,00E+05 | 99,99% | 4,00E+06 |  |
| Камера фрагментации металоотходов САО* | Ручной электроинструмент | Пыль металлическая (сталь) | 0,90 | 1,00E+05 | 99,99% | 9,00E+06 |  |
|  | Ленточная пила | Пыль металлическая | 0,90 | 1,00E+05 | 99,99% | 9,00E+06 |  |
|  | Установка плазменной резки (низко легированная сталь) | Железа оксид | 1,00 | 1,00E+05 | 99,99% | 1,00E+07 |  |
|  | Установка плазменной резки (сталь углеродистая) | Железа оксид | 3,00 | 1,00E+05 | 99,99% | 3,00E+07 |  |
| Бокс приема контейнеров и сортировки НАО | Ручной электроинструмент | Пыль металлическая (сталь) | 0,90 | 1,00E+04 | 99,99% | 9,00E+05 |  |
|  | Установка дробеструйная | Неорганическая пыль | 60,00 | 1,00E+04 | 99,99% | 6,00E+07 |  |
| Бокс фрагментации металоотходов НАО | Ленточная пила | Пыль металлическая | 0,90 | 1,00E+04 | 99,99% | 9,00E+05 |  |
| Бокс фрагментации металоотходов НАО | Ленточная пила | Пыль металлическая | 0,90 | 1,00E+04 | 99,99% | 9,00E+05 |  |
|  | Установка плазменной резки (низко легированная сталь) | Железа оксид | 1,00 | 1,00E+04 | 99,99% | 1,00E+06 |  |
|  | Установка плазменной резки (сталь углеродистая) | Железа оксид | 3,00 | 1,00E+04 | 99,99% | 3,00E+06 |  |

Суммарная доза облучения от выбрасываемых в атмосферный воздух радионуклидов при нормальной работе технологического корпуса не превышает 10 мкЗв/год, максимальное значение достигается в               точке максимальной приземной концентрации РВ и равняется 0,046 мкЗв/год.

На границе СЗЗ суммарная доза по всем путям облучения от выбрасываемых в атмосферный воздух радионуклидов при нормальной работе проектируемого технологического корпуса не превысит 0,014 мкЗв/год.

В результате строительства регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов изменится количество и перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу.

При нормальной эксплуатации центра ожидается образование и выброс в атмосферу 28 загрязняющих веществ (коды 0123, 0143, 0150, 0301, 0302, 0304, 0316, 0328, 0330, 0333, 0337, 0342, 0402, 0410, 0415, 0416, 0602, 0616, 0621, 0703, 1716, 2732, 2735, 2902, 2907, 2908, 2909, 2930).

В результате консервации котельной и ликвидации склада ГСМ будет исключено поступление в атмосферу мазутной золы теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий (код 2904)) и алканов С12 - С19 (углеводороды предельные С12 - С19 в пересчете на суммарный органический углерод (код 2754)).

Образуется четыре группы веществ, обладающих комбинацией их совместного гигиенического действия, поступающих в атмосферу (коды 6043, 6046, 6204, 6205). Будет исключено образование группы суммации с кодом 6006 в результате отсутствия выброса мазутной золы (код 2904).

Перечень загрязняющих веществ и групп веществ, обладающих комбинацией их совместного гигиенического действия, поступающих в атмосферу при нормальной эксплуатации проектируемого центра, приведен в таблице 7.2.

Таблица 7.2.

| № п/п | Код вещества, группы суммации | Наименование загрязняющего вещества | Норматив предельно допустимых концентраций | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид норматива | Величина (мг/м3) |  |
| 1 | 0123 | диЖелезотриоксид (Железа оксид) в пересчете на железо | ПДКс.с. | 0,040 | 3 |
| 2 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | ПДКм.р. | 0,010 | 2 |
| 3 | 0150 | Натрий гидроксид (Натрия гидроокись, Натр едкий, Сода каустическая) | ОБУВ | 0,010 | - |
| 4 | 0301 | Азота диоксид (азот (IV) оксид) | ПДКм.р. | 0,200 | 3 |
| 5 | 0302 | Азотная кислота (по молекуле HNО3) | ПДКм.р. | 0,400 | 2 |
| 6 | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДКм.р. | 0,400 | 3 |
| 7 | 0316 | Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле НСl) | ПДКм.р | 0,200 | 2 |
| 8 | 0328 | Углерод (Сажа) | ПДКм.р | 0,150 | 3 |
| 9 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДКм.р | 0,500 | 3 |
| 10 | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | ПДКм.р | 0,008 | 2 |
| 11 | 0337 | Углерод оксид | ПДКм.р | 5,000 | 4 |
| 12 | 0342 | Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) | ПДКм.р | 0,020 | 2 |
| 13 | 0402 | Бутан | ПДКм.р | 200,0 | 4 |
| 14 | 0410 | Метан | ОБУВ | 50,0 | - |
| 15 | 0415* | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (Пропан) | ОБУВ | 50,0 | - |
| 16 | 0416* | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | ОБУВ | 60,0 | - |
| 17 | 0602 | Бензол | ПДКм.р | 0,300 | 2 |
| 18 | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | ПДКм.р | 0,200 | 3 |
| 19 | 0621 | Метилбензол (Толуол) | ПДКм.р | 0,600 | 3 |
| 20 | 0703 | Бенз/а/пирен (-3,4-Бензпирен) | ПДКс.с. | 0,000001 | 1 |
| 21 | 1716 | Смесь природных меркаптанов (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (в пересчете на этилмеркаптан) | ПДКм.р | 0,00005 | 3 |
| 22 | 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2 | - |
| 23 | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) | ОБУВ | 0,050 | - |
| 24 | 2902 | Взвешенные вещества (зола) | ПДКм.р | 0,500 | 3 |
| 25 | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% (Динас и др.) | ПДКм.р | 0,150 | 3 |
| 26 | 2908 | Пыль неорганическая:70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) | ПДКм.р | 0,300 | 3 |
| 27 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) | ПДКм.р | 0,500 | 3 |
| 28 | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | ОБУВ | 0,040 | - |
| 29 | Группа 6043 | Серы диоксид (код 0330) и сероводород (код 0333) | - | - | - |
| 30 | Группа 6046 | Углерода оксид (код 0337) и пыль цементного производства (код 2909) | - | - | - |
| 31 | Группа 6204 | Азота диоксид (азот (IV) оксид) (код 0301) Сера диоксид (Ангидрид сернистый) (код 0330) | - | - | - |
| 32 | Группа 6205 | Серы диоксид (код 0330) и фтористый водород (код 0342), Ккд = 1,8 | - | - | - |
| Примечание: В соответствии с методическим письмом НИИ «Атмосфера» № 07-2-409/10-0 от 05.05.2010 г. «Пятое письмо о предельных углеводородах» при нормирование выбросов смесей углеводородов предельных С1-С5, компонентный состав которых не установлен, использовать ОБУВ метана - 50 мг/м.куб. и код 0415, выбросы смесей углеводородов предельных С6-С10 нормировать по ПДК гексана - 60 мг/м.куб. и коду 0416. |

Аварийные ситуации с поступлением загрязняющих веществ в атмосферу возможны на территории площадки приема, хранения и подачи СУГ.

В аварийных ситуациях в атмосферу возможно поступление четырёх загрязняющих веществ. Группы суммации при аварийных выбросах не образуются.

Поступление загрязняющих веществ в атмосферу возможно:

- организованно через свечу рассеивания при аварийном срабатывании предохранительных клапанов на емкостях хранения;

- неорганизованно за счет утечек через потерявшие герметичность уплотнения фланцевых соединений запорно-регулирующей арматуры или через потерявшие герметичность подвижные соединения насосов и компрессоров.

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при возможных аварийных ситуациях, приведен в таблице 7.3.

Таблица 7.3.

| № п/п | Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Норматив предельно допустимых концентраций | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид норматива | Величина (мг/м3) |  |
| 1 | 0402 | Бутан | ПДКм.р | 200,0 | 4 |
| 2 | 0410 | Метан | ОБУВ | 50,0 | - |
| 3 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (Пропан) | ОБУВ | 50,0 | - |
| 4 | 1716 | Одорант-СПМ | ПДКм.р | 0,00005 | 3 |

В процессе строительства РЦК ДХ в атмосферу возможно поступление 14 загрязняющих веществ и четыре группы суммации.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными химическими веществами при проведении работ в период строительства являются:

- выхлопные газы грузового автотранспорта и дорожно-строительной техники;

- пыление грунта при погрузочно-выемочных работах;

- сварочные работы;

- работы по покраске и нанесению защитного покрытия на строительные конструкции, резервуары, технологическое оборудование и трубопроводы.

Поступление загрязняющих веществ в атмосферу рассматривается от шести вновь проектируемых неорганизованных источников выброса:

- площадка строительства вновь проектируемой котельной, парка резервуаров хранения СУГ, насосно-компрессорной;

- площадка демонтажа существующих емкостей мазутохранилища и строительства вновь проектируемого корпуса по переработке и кондиционированию РАО и хранилища кондиционированных РАО;

- площадка строительства вновь проектируемого пункта временного хранения ОНАО;

- площадка строительства объектов вновь проектируемых очистных сооружений дождевых сточных вод производственной площадки корпуса по переработке и кондиционированию РАО;

- площадка строительства объектов вновь проектируемых очистных сооружений дождевых сточных вод производственной площадки котельной;

- внутренний проезд грузового автотранспорта к площадкам объектов строительства.

При строительстве объектов РЦХ ДХ технологическим процессом залповые выбросы не предусматриваются.

Перечень загрязняющих веществ и групп веществ, обладающих комбинацией их совместного гигиенического действия, поступающих в атмосферу при строительстве РЦХ ДХ приведен в таблице 7.4.

Таблица 7.4.

| № п\п | Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Норматив предельно допустимых концентраций | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид норматива | Величина (мг/м3) |  |
| 1 | 0123 | диЖелезотриоксид (Железа оксид) в пересчете на железо | ПДКс.с. | 0,040 | 3 |
| 2 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | ПДКм.р. | 0,010 | 2 |
| 3 | 0301 | Азота диоксид (азот (IV) оксид) | ПДКм.р. | 0,200 | 3 |
| 4 | 0304 | Азота (II) оксид (Азота оксид) | ПДКм.р | 0,400 | 3 |
| 5 | 0328 | Углерод (Сажа) | ПДКм.р | 0,150 | 3 |
| 6 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДКм.р | 0,500 | 3 |
| 7 | 0337 | Углерод оксид | ПДКм.р. | 5,000 | 4 |
| 8 | 0342 | Фтористые газообразные соединения (фтористый водород, четырехфтористый кремний) (в пересчете на фтор) | ПДКм.р. | 0,020 | 2 |
| 9 | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые (в пересчете на фтор) | ПДКм.р. | 0,200 | 2 |
| 10 | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) | ПДКм.р. | 0,200 | 3 |
| 11 | 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,200 | - |
| 12 | 2752 | Уайт-спирит | ОБУВ | 1,000 | - |
| 13 | 2902 | Взвешенные вещества | ПДКм.р. | 0,500 | 3 |
| 14 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | ПДКм.р. | 0,300 | 3 |
| 15 | Группа 6043 | Серы диоксид (код 0330) и сероводород (код 0333) | - | - | - |
| 16 | Группа 6053 | Фтористый водород (код 0342) и плохо растворимые соли фтора (код 0344) | - | - | - |
| 17 | Группа 6204 | Азота диоксид (азот (IV) оксид) (код 0301) Сера диоксид (Ангидрид сернистый) (код 0330) | - | - | - |
| 18 | Группа 6205 | Серы диоксид (код 0330) и фтористый водород (код 0342), Ккд = 1,8 | - | - | - |

Основными источниками загрязнения атмосферы вредными химическими веществами в период нормальной эксплуатации проектируемого центра являются:

- вентиляционный вытяжной воздух местных отсосов, удаляемый от              основного технологического оборудования для переработки РАО, а также воздух общеобменной вытяжной вентиляции основных технологических помещений корпуса по переработке и кондиционированию РАО, содержащий радиоактивные (137Cs, 90Sr, 60Co) и нерадиоактивные загрязняющие  вещества (азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, хлористый водород, фтористый водород, зола, пыль цемента, пыль неорганическая, железа оксид, марганец и его соединения, масло минеральное, кислота азотная, натрия гидроксид) и поступающий в атмосферу после очистки в аэрозольных фильтрах системы газоочистки здания через отдельно стоящую трубу высотой 30 м и диаметром 1,4 м;

- вентиляционный вытяжной воздух местных отсосов, удаляемый от оборудования ремонтного цеха корпуса по переработке и кондиционированию РАО, содержащий нерадиоактивные загрязняющие вещества (железа оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическую, пыль абразива, масло минеральное, азота диоксид, углерода оксид, водород фтористый) и поступающий в атмосферу совместно с воздухом общеобменной вытяжной вентиляции цеха после его очистки в фильтро-вентиляционных агрегатах, установленных в непосредственной близости от технологического оборудования, через шахту на кровле здания высотой 16,5 м и диаметром 0,45 м;

- выхлопные газы грузового спецавтомобиля, доставляющего в здание исходные РАО и вывозящего из здания контейнеры с кондиционированными РАО при въезде и выезде из помещения приемки и предварительной сортировки РАО, содержащие нерадиоактивные загрязняющие вещества (азота оксид, азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, углерод черный (сажа) и углеводороды) и поступающие в атмосферу через газоотводящий шланг и далее через шахту на кровле здания высотой 16,5 м и диаметром 0,1 м;

- вентиляционный вытяжной воздух местного отсоса, удаляемый от силоса цемента (установлен за пределами корпуса по переработке и кондиционированию РАО), содержащий пыль цемента и поступающий в атмосферу после очистки в рукавном фильтре через шахту высотой 16,5 м и диаметром 0,4 м;

- дымовые газы от котельной, работающей на жидком топливе (сжиженные углеводородные газы (СУГ)), содержащие продукты сгорания топлива (азота оксид, азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид и бенз(а)пирен), которые поступают в атмосферу через четыре дымовые трубы (две мачты по две трубы) - высотой 24 м и диаметром 0,8 м (три трубы) и 0,6 м (одна труба);

- пары СУГ, содержащие нерадиоактивные загрязняющие вещества: метан, пропан, бутан, одорант-СПМ, поступающие в атмосферу от парка резервуаров для хранения СУГ при операциях заполнения емкостей, проверки уровня заполнения емкостей с помощью контрольного вентиля, проверки работоспособности предохранительных клапанов и при полном освобождении емкостей при периодическом внутреннем осмотре, техобслуживании или ремонте через свечу рассеивания высотой 30,15 м и диаметром 0,1 м;

- пары углеводородов (предельные С1-С5, предельные С6-С10, бензол, толуол, ксилол, сероводород), поступающие в атмосферу при испарении с открытой поверхности (10 м х 20 м) аккумулирующих резервуаров V=500 м3 системы очистных сооружений дождевых сточных вод производственной площадки корпуса по переработке и кондиционированию РАО;

- пары углеводородов (предельные С1-С5, предельные С6-С10, бензол, толуол, ксилол, сероводород), поступающие в атмосферу при испарении с поверхности (6,7 м х 2,27 м) модульных установок очистки контейнерного типа МФУ-ОСП-7-К-Д системы очистных сооружений дождевых сточных вод производственной площадки корпуса по переработке и кондиционированию РАО;

- пары углеводородов (предельные С1-С5, предельные С6-С10, бензол, толуол, ксилол, сероводород), поступающие в атмосферу при испарении с открытой поверхности (6 м х 6 м) аккумулирующего резервуара V=100 м3 системы очистных сооружений дождевых сточных вод производственной площадки корпуса по переработке и кондиционированию РАО;

- пары углеводородов (предельные С1-С5, предельные С6-С10, бензол, толуол, ксилол, сероводород), поступающие в атмосферу при испарении с открытой поверхности (9 м х 12 м) аккумулирующих резервуаров V=500 м3 системы очистных сооружений дождевых сточных вод производственной площадки здания котельной;

- пары углеводородов (предельные С1-С5, предельные С6-С10, бензол, толуол, ксилол, сероводород), поступающие в атмосферу при испарении с поверхности (4,77 м х 2,28 м) модульной установки очистки контейнерного типа МФУ-ОСП-5-К-Д системы очистных сооружений дождевых сточных вод производственной площадки здания котельной;

- выхлопные газы грузового спецавтомобиля, доставляющего контейнеры с РАО в хранилище кондиционированных РАО при въезде и выезде из помещения хранилища, содержащие нерадиоактивные загрязняющие вещества (азота оксид, азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, углерод черный (сажа) и углеводороды) и поступающие в атмосферу через одни из двух, предусмотренных для въезда, ворот размером 4,2 м х 4,2 м;

- выхлопные газы грузового спецавтомобиля, для транспортировки контейнеров с ОНАО, а также выхлопные газы колесного автокрана при работах по погрузке-разгрузке контейнеров с ОНАО при движении спецтехники по территории пункта хранения ОНАО, содержащие нерадиоактивные загрязняющие вещества (азота оксид, азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, углерод черный (сажа) и углеводороды).

При нормальной эксплуатации проектируемого центра технологическим                  процессом залповые выбросы не предусматриваются.

Характеристика источников выделения и выброса загрязняющих веществ в атмосферу при нормальной эксплуатации регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов приведена в таблице 7.5, при возможных аварийных ситуациях – в таблице 7.6.

Таблица 7.5.

| Установка | Источник выделения загрязняющих веществ | Наименование источника выброса | Число источников выброса | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса | Газоочистка | Выделения и выбросы загрязняющих веществ | Продолжительность выброса | Выброс загрязняющих веществ, т/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  | Скорость (0, м/с | Объем V, м3/с | Температура Т0С | Наименование газоочистной установки | Вещества, по которым производится газоочистка | Коэффициент обеспеченности газоочисткой К(1), % | Средняя эксплуатационная степень очистки К(2)Э, % | Максимальная степень очистки Кмакс, % | Наименование вещества | Выделения без учета мероприятий (газоочистки и др.), г/с | Выброс М с учетом мероприятий, г/с | Часов в сутки | Дней в году |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Помещение сжигания РАО |
| Установка сжигания | 1. Печь сжигания | 1 | Труба | 1 | 30,0 | 1,4 | 18,2 | 28,0 | 28,0 | Многоступенчатая система очистки в составе установки | Зола | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Зола | 0,02 | 2,0·10-6 | 1200 ч/год | 9,0·10-6 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Серы диоксид | - | 1,0·10-4 |  | 4,0·10-4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Углерода оксид | - | 2,0·10-5 |  | 7,0·10-5 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Азота диоксид | - | 0,0992 |  | 0,432 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Азота оксид | - | 0,01612 |  | 0,0702 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хлористый водород | 100,0 | 80,0 | 80,0 | Хлористый водород | 2,0·10-3 | 4,0·10-4 |  | 0,002 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фтористый водород | 100,0 | 80,0 | 80,0 | Фтористый водород | 3,0·10-3 | 6,0·10-4 |  | 0,003 | - |
|  | 2. Узел выгрузки | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Двухступенчатая очистка в аэрозольных фильтрах | Зола | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Зола | 7,7·10-5 | 7,7·10-9 | 300 ч/год | 8,3·10-9 | - |
| Помещение переработки РАО |
| Установка цементирования | Бункер для загрузки цемента | 1 | Труба | 1 | 30,0 | 1,4 | 18,2 | 28,0 | 28,0 | Первая ступень – фильтр рукавный Вторая ступень – фильтр аэрозольный | Пыль цемента (пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния) | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Пыль цемента (пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния) | 7,0·10-3 | 7,0·10-7 | 3 | 300 | 2,0·10-6 | - |
| Камера сухой дезактивации металлических отходов САО | 1. Установка дробеструйная | 1 | Труба | 1 | 30,0 | 1,4 | 18,2 | 28,0 | 28,0 | Двухступенчатая очистка в аэрозольных фильтрах | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% | 15,0 | 1,5·10-3 | 4 | 300 | 6,0·10-3 | - |
|  | 2. Ручной электроинструмент |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железа оксид | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Железа оксид | 0,2 | 2,0·10-5 | 4 | 139 | 4,0·10-4 | - |
| Камера фрагментации металлических отходов САО | 1. Ручной электроинструмент | 1 | Труба | 1 | 30,0 | 1,4 | 18,2 | 28,0 | 28,0 | Двухступенчатая очистка в аэрозольных фильтрах | Железа оксид | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Железа оксид | 0,2 | 2,0·10-5 | 4 | 139 | 9,0·10-5 | - |
|  | 2. Пила ленточная | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Железа оксид | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Железа оксид | 0,2 | 2,0·10-5 | 4 | 139 | 9,0·10-5 | - |
|  | 3. Установка плазменной резки низколегированной стали | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Марганец и его соединения | 0,04 | 4,0·10-6 | 1 | 300 | 4,0·10-6 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железа оксид | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Железа оксид | 1,3 | 1,3·10-4 |  |  | 1,0·10-4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Углерода оксид | - | 0,34 |  |  | 0,4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Азота диоксид | - | 1,7 |  |  | 2 | - |
|  | 4. Установка плазменной резки углеродистой стали | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Марганец и его соединения | 0,07 | 7,0·10-6 |  |  | 8,0·10-6 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железа оксид | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Железа оксид | 3,0 | 3,0·10-4 |  |  | 3,0·10-4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Углерода оксид | - | 0,8 |  |  | 0,8 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Азота диоксид | - | 3 |  |  | 3 | - |
| Камера сушки и фрагментации сжигаемых и прессуемых САО | 1. Вакуумный насос в составе вакуумной сушильной камеры | 1 | Труба | 1 | 30,0 | 1,4 | 18,2 | 28,0 | 28,0 | Первая ступень – маслоотделитель. Вторая ступень – фильтр аэрозольный. | Масло минеральное | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Масло минеральное | 6,0·10-4 | 6,0·10-8 | 4 | 300 | 3,0·10-7 | - |
|  | 2. Установка жидкостной дезактивации | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Фильтр аэрозольный | Кислота азотная | 100,0 | 50,0 | 50,0 | Кислота азотная | 6,0·10-4 | 3,0·10-4 | 6 | 300 | 1,5·10-3 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Натрия гидроксид | 100,0 | 99,95 | 99,95 | Натрия гидроксид | 2,4·10-7 | 1,2·10-9 |  |  | 5,0·10-9 | - |
|  | 3. Приемная емкость ЖРО | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Фильтр аэрозольный | Кислота азотная | 100,0 | 50,0 | 50,0 | Кислота азотная | 5,0·10-3 | 2,5·10-3 | 3 | 300 | 7,5·10-4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Натрия гидроксид | 100,0 | 99,95 | 99,95 | Натрия гидроксид | 1,0·10-6 | 5,0·10-7 |  |  | 1,5·10-7 | - |
| Бокс приема контейнера и сортировки НАО | Ручной электроинструмент | 1 | Труба | 1 | 30,0 | 1,4 | 18,2 | 28,0 | - | Двухступенчатая очистка в аэрозольных фильтрах | Железа оксид | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Железа оксид | 0,2 | 2,0·10-5 | 4 | 139 | 9,0·10-5 | - |
| Бокс сухой дезактивации НАО | Установка дробеструйная | 1 | Труба | 1 | 30,0 | 1,4 | 18,2 | 28,0 | - | Двухступенчатая очистка в аэрозольных фильтрах | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% | 15 | 1,5·10-3 | 4 | 300 | 6,0·10-3 | - |
| Бокс фрагментации металлических отходов НАО | 1. Пила ленточная | 1 | Труба | 1 | 30,0 | 1,4 | 18,2 | 28,0 | - | Двухступенчатая очистка в аэрозольных фильтрах | Железа оксид | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Железа оксид | 0,2 | 2,0·10-5 | 4 | 139 | 9,0·10-5 | - |
|  | 2. Установка плазменной резки низколегированной стали | 1 | Труба | 1 | 30,0 | 1,4 | 18,2 | 28,0 | - | Двухступенчатая очистка в аэрозольных фильтрах | Марганец и его соединения | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Марганец и его соединения | 0,04 | 4,0·10-6 | 1 | 300 | 4,0·10-6 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железа оксид | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Железа оксид | 1,3 | 1,3·10-4 |  |  | 1,0·10-4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Углерода оксид | - | 0,34 |  |  | 0,4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Азота диоксид | - | 1,7 |  |  | 2 | - |
|  | 3. Установка плазменной резки углеродистой стали | 1 | Труба | 1 | 30,0 | 1,4 | 18,2 | 28,0 | - | Двухступенчатая очистка в аэрозольных фильтрах | Марганец и его соединения | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Марганец и его соединения | 0,07 | 7,0·10-6 | 1 | 300 | 8,0·10-6 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железа оксид | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Железа оксид | 3,0 | 3,0·10-4 |  |  | 3,0·10-4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Углерода оксид | - | 0,8 |  |  | 0,8 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Азота диоксид | - | 3,0 |  |  | 3,0 | - |
| Бокс сушки и фрагментации сжигаемых прессуемых отходов НАО | Вакуумный насос в составе вакуумной сушильной камеры | 1 | Труба | 1 | 30,0 | 1,4 | 18,2 | 28,0 | - | Первая ступень – маслоотделитель. Вторая ступень – фильтр аэрозольный. | Масло минеральное | 100,0 | 99,99 | 99,99 | Масло минеральное | 6,0·10-4 | 6,0·10-8 | 4 | 300 | 3,0·10-7 | - |
| Ремонтный цех |
| Станок универсально-фрезерный 6Т82Ш | Станок универсально-фрезерный 6Т82Ш | 1 | Шахта | 1 | 16,5 | 0,45 | 18,0 | 2,87 | 28,0 | Фильтр кассетный масляного тумана MW-2 | Масло минеральное | 100 | 99,97 | 99,97 | Масло минеральное | 4,5·10-5 | 1,35·10-8 | 2 | 300 | 2,9·10-8 | Эффективность местного отсоса 75% |
| Установка сварочная MASTERTIG | Установка сварочная MASTERTIG | 1 | Шахта | 1 | 16,5 | 0,45 | 18,0 | 2,87 | 28,0 | Фильтровентиляционный агрегат ПМСФ-1 | Железа оксид | 100,0 | 96,0 | 96,0 | Железа оксид | 3,7·10-3 | 1,5·10-4 | 2 | 300 | 3,0·10-4 | Эффективность местного отсоса 75% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 100,0 | 96,0 | 96,0 | Марганец и его соединения | 2,3·10-4 | 9,0·10-6 |  |  | 1,7·10-5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая (70-20% двуокиси кремния) | 100,0 | 96,0 | 96,0 | Пыль неорганическая (70-20% двуокиси кремния) | 2,3·10-4 | 9,0·10-6 |  |  | 1,7·10-5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Водород фтористый | - | 2,3·10-4 |  |  | 4,1·10-4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Азота диоксид | - | 6,0·10-4 |  |  | 1,3·10-3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Углерода оксид | - | 2,8·10-3 |  |  | 6,0·10-3 |  |
| Электроточило ТШ-3 | Электроточило ТШ-3 | 1 | Шахта | 1 | 16,5 | 0,45 | 18,0 | 2,87 | 28,0 | Агрегат пылеулавливающий ПУ-800/SP | Железо оксид | 100,0 | 99,0 | 99,0 | Железо оксид | 4,5·10-3 | 4,5·10-5 | 2 | 300 | 9,7·10-6 | Эффективность местного отсоса 75% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная | 100,0 | 99,0 | 99,0 | Пыль абразивная | 3,0·10-3 | 3,0·10-5 |  |  | 6,8·10-5 |  |
| Станок токарно-винторезный 1М63Н | Станок токарно-винторезный 1М63Н | 1 | Шахта | 1 | 16,5 | 0,45 | 18,0 | 2,87 | 28,0 | Фильтр кассетный масляного тумана MW-2 | Масло минеральное | 100,0 | 99,97 | 99,97 | Масло минеральное | 6,0·10-5 | 1,8·10-8 | 2 | 300 | 3,8·10-8 |  |
| Система общеобменной вентиляции | Система общеобменной вентиляции | 1 | Шахта | 1 | 16,5 | 0,45 | 18,0 | 2,87 | 28,0 | - | - | - | - | - | Масло минеральное | - | 3,0·10-5 | 2 | 300 | 7,4·10-5 | Эффективность местного отсоса 75% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Железа оксид | - | 2,8·10-5 |  |  | 2,8·10-3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Марганец и его соединения | - | 7,5·10-5 |  |  | 1,4·10-4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Пыль неорганическая (70-20% двуокиси кремния) | - | 7,5·10-5 |  |  | 1,3·10-4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Водород фтористый | - | 7,5·10-5 |  |  | 1,4·10-4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Азота диоксид | - | 2,0·10-4 |  |  | 4,3·10-4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Углерода оксид | - | 9,3·10-4 |  |  | 2,0·10-3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Пыль абразивная | - | 1,0·10-3 |  |  | 2,3·10-3 |  |
| Помещение приемки и предварительной сортировки РАО |
| Спецавтомашина | Выхлопная труба спецавтомашины при въезде и выезде из помещения | 1 | Шахта | 1 | 16,5 | 0,10 | 19,0 | 0,15 | 28,0 | - | - | - | - | - | Углеводороды (по керосину) | - | 4,4·10-4 | Въезд автомобиля два раза в сутки | 1,2·10-3 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Углерода оксид | - | 3,2·10-3 |  | 8,7·10-3 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Азота диоксид | - | 6,9·10-6 |  | 2,0·10-3 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Азота оксид | - | 1,1·10-4 |  | 3,3·10-4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Серы диоксид | - | 7,0·10-5 |  | 2,3·10-4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Углерод (сажа) | - | 6,0·10-5 |  | 1,6·10-4 | - |
| Наружная стена технологического корпуса |
| Силос приема, хранения и выдачи цемента в установку цементирования | Силос приема, хранения и выдачи цемента в установку цементирования | 1 | Труба | 1 | 16,5 | 0,4 | 6,48 | 0,84 | 28,0 | Фильтр рукавный | Пыль цемента (пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния) | 100,0 | 99,0 | 99,0 | Пыль цемента (пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния) | 1,1 | 1,1·10-2 | 50 ч/год | 2,0·10-3 | - |
| Очистные сооружения дождевых сточных вод площадки технологического корпуса |
| Аккумулирующие резервуары | Аккумулирующие резервуары дождевых сточных вод V=500 м3 | 2 | Площадной | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Предельные углеводороды С1-С5 | - | 0,033 | 24 | 365 | 0,202 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Предельные углеводороды С6-С10 | - | 0,012 |  |  | 0,075 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Бензол | - | 1,6·10-4 |  |  | 9,8·10-4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Толуол | - | 1,0·10-4 |  |  | 6,1·10-4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Ксилол | - | 5,0·10-5 |  |  | 3,0·10-4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Сероводород | - | 2,8·10-5 |  |  | 1,7·10-4 | - |
| Установка очистки дождевых сточных вод МФУ-ОСП-7-К-Д | Установка очистки дождевых сточных вод МФУ-ОСП-7-К-Д | 2 | Площадной | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Предельные углеводороды С1-С5 | - | 0,0023 | 24 | 365 | 0,0021 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Предельные углеводороды С6-С10 | - | 8,5·10-4 |  |  | 7,9·10-4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Бензол | - | 1,1·10-5 |  |  | 1,0·10-5 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Толуол | - | 7,0·10-6 |  |  | 6,5·10-6 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Ксилол | - | 3,5·10-6 |  |  | 3,3·10-6 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Сероводород | - | 1,9·10-6 |  |  | 1,8·10-6 | - |
| Аккумулирующий резервуар | Аккумулирующий резервуар дождевых сточных вод V=100 м | 1 | Площадной | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Предельные углеводороды С1-С5 | - | 6,0·10-3 | 24 | 365 | 0,0365 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Предельные углеводороды С6-С10 | - | 0,0022 |  |  | 0,0134 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Бензол | - | 2,9·10-5 |  |  | 1,8·10-4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Толуол | - | 1,8·10-5 |  |  | 1,1·10-4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Ксилол | - | 9,1·10-6 |  |  | 5,5·10-5 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Сероводород | - | 4,9·10-6 |  |  | 3,0·10-5 | - |
| Очистные сооружения дождевых сточных вод площадки котельной |
| Аккумулирующие резервуары | Аккумулирующие резервуары дождевых сточных вод V=500 м3 | 2 | Площадной | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Предельные углеводороды С1-С5 | - | 0,0179 | 24 | 365 | 0,1090 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Предельные углеводороды С6-С10 | - | 0,0066 |  |  | 0,0403 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Бензол | - | 8,7·10-5 |  |  | 5,3·10-4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Толуол | - | 5,4·10-5 |  |  | 3,3·10-4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Ксилол | - | 2,7·10-5 |  |  | 7,7·10-4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Сероводород | - | 1,5·10-5 |  |  | 9,0·10-5 | - |
| Установка очистки дождевых сточных вод МФУ-ОСП-5-К-Д | Установка очистки дождевых сточных вод МФУ-ОСП-5-К-Д | 1 | Площадной | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Предельные углеводороды С1-С5 | - | 0,0015 | 24 | 365 | 0,0163 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Предельные углеводороды С6-С10 | - | 0,0005 |  |  | 0,0060 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Бензол | - | 7,0·10-6 |  |  | 7,9·10-5 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Толуол | - | 4,6·10-6 |  |  | 4,9·10-5 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Ксилол | - | 2,3·10-6 |  |  | 2,5·10-5 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Сероводород | - | 1,3·10-6 |  |  | 1,3·10-5 | - |
| Котельная |
| Котел Термотехник тип ТТ50 | Труба котельной Котел Термотехник тип ТТ50 типоразмер 0,87 МВт | 1 | Труба | 1 | 24 | 0,6 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | Азота диоксид | - | 2,0·10-5 | 24 | 135 | 0,0930 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Азота оксид | - | 3,2·10-6 |  |  | 0,0151 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Серы диоксид | - | 5,7·10-6 |  |  | 0,0220 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Углерода оксид | - | 1,2·10-4 |  |  | 0,4614 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Бензапирен | - | 4,0·10-11 |  |  | 1,4·10-7 | - |
| Котел Термотехник тип ТТ100 | Труба котельной Котел Термотехник тип ТТ100 типоразмер 6,0 МВт | 3/2 | Труба | 1 | 24 | 0,8 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | Азота диоксид | - | 2,6·10-4 | 24 | 230 | 4,5612 | Одновременно выброс из двух источников (работают два котла) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Азота оксид | - | 4,3·10-5 |  |  | 0,7412 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Серы диоксид | - | 4,2·10-5 |  |  | 0,4245 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Углерода оксид | - | 8,9·10-4 |  |  | 8,8998 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Бензапирен | - | 3,8·10-9 |  |  | 3,8·10-5 |  |
| Склад СУГ |
| Емкости для хранения СУГ | Заполнение емкостей для хранения СУГ | 1 | Свеча рассеивания | 1 | 30,15 | 0,1 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | Метан | - | 0,0013 |  |  | 0,0009 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Пропан | - | 0,0077 |  |  | 0,0050 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Бутан | - | 0,0135 |  |  | 0,0089 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Одорант-СПМ | - | 3,8·10-5 |  |  | 3,0·10-6 | - |
| Резервуары | Проверка работоспособности предохранительных клапанов резервуаров | 10 | Свеча рассеивания | 1 | 30,15 | 0,1 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | Метан | - | 0,0302 |  |  | 0,0196 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Пропан | - | 0,1714 |  |  | 0,1111 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Бутан | - | 0,3026 |  |  | 0,1961 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Одорант-СПМ | - | 8,8·10-5 |  |  | 5,6·10-5 | - |
| Резервуары | Проверка уровня заполнения резервуаров с помощью контрольного вентиля | 5 | Свеча рассеивания | 1 | 30,15 | 0,1 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | Метан | - | 0,0108 |  |  | 0,0128 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Пропан | - | 0,0611 |  |  | 0,0826 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Бутан | - | 0,1078 |  |  | 0,1279 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Одорант-СПМ | - | 3,0·10-5 |  |  | 4,2·10-5 | - |
| Резервуары | Освобождение резервуаров при внутреннем осмотре, ремонте или техническом обслуживании | 1 | Свеча рассеивания | 1 | 30,15 | 0,1 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | Метан | - | 2,1342 |  |  | 0,0154 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Пропан | - | 12,094 |  |  | 0,0870 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Бутан | - | 21,342 |  |  | 0,1537 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Одорант-СПМ | - | 0,0060 |  |  | 4,4·10-5 | - |
| Хранилище кондиционированных РАО |
| Спецавтомашина | Выхлопная труба спецавтомашины при въезде и выезде из хранилища | 2 | Площадной (въездные ворота) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Углеводороды (по керосину) | - | 0,0023 | Въезд автомобиля один раз в сутки в каждые ворота | 0,0068 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Углерода оксид | - | 0,0132 |  | 0,0374 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Азота диоксид | - | 0,0020 |  | 0,0055 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Азота оксид | - | 0,0003 |  | 0,0009 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Серы диоксид | - | 0,0003 |  | 0,0009 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Углерод (сажа) | - | 0,0003 |  | 0,0010 | - |
| Пункт хранения ОНАО |
| Спецавтомашина | Выхлопная труба спецавтомашины при въезде и выезде с территории пункта хранения | 1 | Площадной | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Углеводороды (по керосину) | - | 0,0023 | Въезд автомобиля один раз в сутки | 0,0068 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Углерода оксид | - | 0,0133 |  | 0,0375 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Азота диоксид | - | 0,0020 |  | 0,0055 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Азота оксид | - | 0,0003 |  | 0,0009 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Серы диоксид | - | 0,0004 |  | 0,0009 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Углерод (сажа) | - | 0,0003 |  | 0,0010 | - |
| Автокран | Выхлопная труба автокрана при погрузочно-разгрузочных работах | 1 | Площадной | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Углеводороды (по керосину) | - | 0,0049 | Въезд автомобиля один раз в сутки | 0,0112 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Углерода оксид | - | 0,0227 |  | 0,0543 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Азота диоксид | - | 0,0018 |  | 0,0047 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Азота оксид | - | 0,0003 |  | 0,0008 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Серы диоксид | - | 0,0003 |  | 0,0008 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Углерод (сажа) | - | 0,0007 |  | 0,0024 | - |

Таблица 7.6.

| Установка | Источник выделения загрязняющих веществ | Наименование источника выброса | Число источников выброса | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса | Газоочистка | Выделения и выбросы загрязняющих веществ | Продолжительность выброса | Выброс загрязняющих веществ, т/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  | Скорость (0, м/с | Объем V, м3/с | Температура Т0С | Наименование газоочистной установки | Вещества, по которым производится газоочистка | Коэффициент обеспеченности газоочисткой К(1), % | Средняя эксплуатационная степень очистки К(2)Э, % | Максимальная степень очистки Кмакс, % | Наименование вещества | Выделения без учета мероприятий (газоочистки и др.), г/с | Выброс М с учетом мероприятий, г/с | Часов в сутки | Дней в году |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Склад СУГ |
| Резервуары хранения СУГ | Повышение давления в резервуарах хранения СУГ. Срабатывание предохранительного клапана | 3 | Свеча рассеивания | 1 | 30,15 | 0,1 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | Метан | - | 0,0908 | - | - | 0,0002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Пропан | - | 0,5144 |  |  | 0,0009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Бутан | - | 0,9078 |  |  | 0,0016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Одорант-СПМ | - | 0,0003 |  |  | 5,0·10-7 |  |
| Трубопровод подачи СУГ | Аварийная разгерметизация трубопровода подачи СУГ из резервуарного парка в котельную | 1 | Площадной | 1 | 5 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | Метан | - | 0,0067 | - | - | 1,2·10-5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Пропан | - | 0,0379 |  |  | 6,8·10-5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Бутан | - | 0,0669 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Одорант-СПМ | - | 2,0·10-5 |  |  | 3,0·10-8 |  |
| Насосно-компрессорная СУГ |
| Насосы и компрессоры | Аварийные утечки через, потерявшие герметичность, подвижные соединения насосов и компрессоров | 1 | Площадной | 1 | 5 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | Метан | - | 0,0033 | - | - | 0,0024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Пропан | - | 0,0188 |  |  | 0,0136 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Бутан | - | 0,0332 |  |  | 0,0239 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Одорант-СПМ | - | 9,0·10-6 |  |  | 6,4·10-6 |  |
| Запорно-регулирующая арматура | Аварийные утечки через, потерявшие герметичность, уплотнения фланцевых соединений запорно-регулирующей арматуры | 1 | Площадной | 1 | 5 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | Метан | - | 0,0032 | - | - | 0,0023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Пропан | - | 0,0179 |  |  | 0,0129 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Бутан | - | 0,0316 |  |  | 0,0228 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Одорант-СПМ | - | 9,0·10-6 |  |  | 7,0·10-6 |  |

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

В результате строительства проектируемого регионального центра произойдет изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет консервации существующей котельной, работающей на мазуте, ликвидации мазутохранилища и строительства новых объектов центра.

Изменение выброса составит:

- мощность выброса – увеличится на 37,5121006 г/с;

- валовой выброс – увеличится на 19,41039312 т/год.

Основной вклад в мощность выброса вносят операции полного опорожнения емкостей СУГ перед внутренним осмотром, техническим обслуживанием или ремонтом, которые осуществляются не чаще одного раза в два года (35,57624 г/с).

Основной вклад в валовый выброс вносят дымовые трубы котельной (29,8450901 т/год).

Сравнительные показатели выбросов вредных химических веществ, при работе существующей котельной на мазуте и проектируемой автоматизированной модульной котельной работающей на газе пропан-бутан приведены в таблице 7.7.

Таблица 7.7.

| Загрязняющее вещество | Выброс в атмосферу |
| --- | --- |
| Наименование | Норматив для атмосферного воздуха населенных мест, мг/м3 | Класс опасности | Существующая котельная | Вновь проектируемая котельная |
|  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| Азота диоксид (азот (IV) оксид) | 0,200 | 3 | 1,3642048 | 5,035039 | 0,00052920 | 9,21539000 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,400 | 3 | 0,2216832 | 0,818049 | 0,00008600 | 1,49750000 |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,500 | 3 | 6,0010099 | 15,26653 | 0,00008540 | 0,87107500 |
| Углерод оксид | 5,00 | 4 | 1,7485957 | 2,829491 | 0,00179160 | 18,26104900 |
| Бенза/пирен (-3,4-Бензпирен) | 0,00001 | 1 | 0,0000008 | 3,72E-06 | 0,000000008 | 7,607 E-05 |
| Сажа | 0,150 | 3 | 0,45559 | 1,419775 | - | - |
| Мазутная зола теплоэлектростанций (в переводе на ванадий) | 0,02 | 2 | 0,0293037 | 0,010331 | - | - |
| Итого | 9,8203881 | 25,37922 | 0,0024922 | 29,84509007 |

Анализ сравнительных характеристик выбросов вредных веществ показывает, что:

- Из состава выбросов полностью исключаются сажа и мазутная зола.

- Выбросы диоксида серы уменьшаются в 17 раз.

- Удельный объем выбросов вредных веществ в атмосферу на 1 МВт выработанной теплоэнергии уменьшается в 2-3 раза.

- Исключаются случаи загрязнения почвы нефтепродуктами.

- При увеличении мощности котельной в 2,7 раза валовый годовой выброс вредных веществ увеличивается на 17,6 %.

Создание новой автоматизированной котельной с использованием газообразного топлива позволит экономить энергетические ресурсы, создать нормальные условия труда и улучшить показатели по выбросам ряда вредных веществ в атмосферный воздух и исключить загрязнение почвы жидкими углеводородами.

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотехники предлагаются специальные мероприятия:

- оборудовать автотехнику нейтрализаторами выхлопных газов;

- ежемесячно проводить регулировку двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов с помощью переносного газоанализатора ИНА-109;

- обеспечить со стороны администрации организации и природоохранных органов контроль выбросов загрязняющих веществ;

- в производстве строительных работ использовать многофункциональную технику, позволяющую сократить количество источников неорганизованных выбросов;

- применять топливо и масла, рекомендуемые для соответствующих марок ДВС и автотранспортных средств (АТС), при этом применяемые топливо и масла должны соответствовать техническим требованиям на них;

- производить своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания машин и механизмов для снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей.

Воздействие на поверхностные и подземные воды.

На объекте б. Сысоева воздействие на водные объекты в период эксплуатации РЦК ДХ не будет наблюдаться, учитывая, что:

- Стоки производственной канализации выпускаются в наружную сеть производственно-дождевой канализации промплощадки.

- Стоки системы спецканализации отводятся в приемные баки для контроля на содержание радиоактивных загрязнений. Стоки, не содержащие радиоактивных загрязнений, перекачиваются в наружную сеть бытовой канализации. Стоки с содержанием радиоактивных загрязнений направляются на существующую установку переработки ЖРО.

- Сточные воды от технологического оборудования, имеющие радиоактивное загрязнение, передаются в систему сбора жидкостей, где осуществляется контроль на наличие и уровень радиоактивного загрязнения.

- Промышленные отходы временно находятся на контролируемом хранении, исключающем контакты хранящихся отходов с подземными и поверхностными водами.

Сброс сточных вод на рельеф местности не предусмотрен.

Запроектированная система сбора, очистки и отведения дождевых и талых вод с территории площадки проектирования соответствует в полном объеме нормативным документам по обращению со сточными водами:

- по количеству очищаемых сточных вод;

- по размещению очистных сооружений с обеспечением санитарной защитной зоны;

- по степени очистки сточных вод, удовлетворяющей требованиям «Правил охраны поверхностных вод».

Все дождевые сточные воды до и после очистки проходят лабораторный анализ.

В 2017 году планируется разработка проектной документации на строительство глубоководного выпуска от очистных сооружений, запроектированных в рамках строительства Регионального центра.

На период строительства воздействие на водные объекты будет незначительным ввиду предусмотренных природоохранных мероприятий:

- сбор стоков от бытовых помещений строителей осуществляется в накопительные временные емкости, которые подлежат своевременной раскачке и вывозом стоков специальным транспортом на очистные сооружения города;

- для выполненных сетей водопровода строительно-монтажной организацией производится промывка и дезинфекция трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ) с участием представителей заказчика, эксплуатационной организации и при контроле, осуществляемом представителем территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора.

- организация площадки для очистки (мойки) колес транспорта строителей с необходимым инженерным обеспечением, оборудованием для очистки стоков и сбора осадка (на строительной площадке для мойки колес автотранспорта предусматривается использовать мойку с установкой оборотного водоснабжения «Автосток» производительностью по очищенной воде до 4,5 м3/час).

В настоящее время с объекта б. Сысоева отделения Фокино сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в открытую гидрографическую сеть не осуществляется.  Сбор сточных вод осуществляется в накопительную емкость V=46 м3 с последующим вывозом на очистные сооружения г. Фокино, в соответствии с заключенным договором.

Анализ состояния поверхностных вод проводится лабораторией                радиационного контроля ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

Результаты исследований химического состояния поверхностных вод приведены в таблице 7.8.

Таблица 7.8.

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Результат анализа | ПДК, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плавающие примеси | визуально | не обнаружено | - |
| 2 | Запах при Т 200С (органолепт.) | качественно | - | - |
| 3 | Запах при Т 600С | качественно | без запаха | - |
| 4 | Окраска (органолепт.) | качественно | бесцветная | - |
| 5 | Прозрачность | см | >30 | - |
| 6 | рН | ед. рН | 8,07±0,20 | 6-9** |
| 7 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | <3,0 | 10* |
| 8 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 0,48±0,05 | 5** |
| 9 | БПК5 | мгО2/дм3 | <0,5 | - |
| 10 | Температура | 0С | - | - |
| 11 | Растворенный кислород | мг/дм3 | - | >4 |
| 12 | Аммоний-ион | мг/дм3 | <0,05 | 0,5* |
| 13 | Фосфат-ион | мг/дм3 | <0,05 | 0,05* |
| 14 | Нитрит-ион | мг/дм3 | - | 0,08* |
| 15 | АПАВ | мг/дм3 | 0,80±0,17 | 0,5** |
| 16 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,041±0,014 | 0,05* |
| 17 | Фенолы летучие | мг/дм3 | 0,0021±0,0009 | 0,001* |
| 18 | Железо общее (растворенная форма) | мг/дм3 | 0,12±0,04 | 0,05* |
| 19 | Медь | мг/дм3 | 0,0035±0,0015 | 0,005* |
| 20 | Никель | мг/дм3 | <0,005 | 0,01* |
| 21 | Ванадий | мг/дм3 | <0,001 | 0,001* |

* - приказ Росрыболовства от 18 января 2010 г. № 20.

** - СанПиН 2.1.4.1074-01.

В результате исследований проб морской воды, донных отложений, морской растительности – водорослей (бурых и зеленых), гидробионтов (мидии, морские гребешки, прибрежная рыба), отобранных на акватории бухт, определено содержание в них природных и техногенных радионуклидов.

# Усредненные их значения приведены в таблице 7.9.

Таблица 7.9.

| Объект исследований | Содержание радионуклидов |
| --- | --- |
|  | К40 | Ra226 | Tn232 | Sr90 | Cs137 | Co60 |
| Морская вода | - | - | - | 1,23±0,5 Бк/м3 | 1,72±0,7 Бк/м3 | < 0,5 Бк/м3 |
| Донные отложения | 241,3(28 Бк/кг | 15,58(2,47 Бк/кг | 9,71(3,87 Бк/кг | 16,05(1,2 Бк/кг | 6,2(1,3 Бк/кг | < 0,5 Бк/кг |
| Морская растительность | 312,98(112 Бк/кг | 5,6(1,7 Бк/кг | 2,82(1,2 Бк/кг | 3,0(0,6 Бк/кг | 2,96(0,6 Бк/кг | < 0,5 Бк/кг |
| Гидробионты | 137(17,5 Бк/кг | 3,2(0,6 Бк/кг | 2,3(0,4 Бк/кг | 3,7(0,8 Бк/кг | 3,9(0,6 Бк/кг | < 0,5 Бк/кг |

Концентрация техногенных радионуклидов в пробах морской воды бухт, выраженная в долях ПДК, составляет: для Cs137 0,0008 - 0,002; Sr90 0,001 - 0,002;  Co60 < 0,0001.

Концентрация техногенных радионуклидов в пробах грунтовой воды, отбираемых из контрольных скважин, не превышает 2,75 Бк/л по Cs137 и 13,47 Бк/л по Sr90.

Концентрация техногенных радионуклидов в пробах воды отбираемых из колодцев, реки Дунаевка в зоне наблюдения не превышает норм для питьевой воды.

Все вышеприведённые данные показывают, что отделение Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» в ходе своей деятельности не оказывает негативного влияния на поверхностные воды.

Проектные решения по водоснабжению и водоотведению РЦКДХ.

Водоснабжение осуществляется от существующих кольцевых сетей хозяйственно-противопожарного водопровода.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 40,28 м3/сутки; 23,75 м3/час. Предусматривается внутренний и наружный водопровод.

Водоотведение.

- Бытовая канализация.

Бытовой канализацией обеспечиваются бытовые помещения санпропускника технологического корпуса и бытовые помещения административно-бытового корпуса котельной.

В санпропускнике установлены накопительные емкости для сбора стоков и их контроля по радиоактивному признаку. При нормальных условиях бытовые стоки направляются напорным коллектором в существующую сеть бытовой канализации с последующей подачей на существующие очистные сооружения.

При превышении допустимой нормы загрязненные радионуклидами стоки из накопительных резервуаров поступают в спецавтотранспорт с последующей отправкой на очистку в существующую установку комплекса переработки ЖРО.

Бытовые стоки от административно-бытового корпуса котельной напорным коллектором подаются в существующую сеть бытовой канализации.

2. Спецканализация.

В технологическом корпусе предусмотрена система сбора спецстоков, загрязненных радионуклидами. Возможное загрязнение составляет до 30 Бк/л, количество стоков 7,2 м3/сутки; 6,04 м3/час. Спецстоки собираются в резервуар емкостью 40 м3 и спецавтотранспортом направляются в существующую установку комплекса переработки ЖРО.

3. Ливневая канализация.

Выпуск очищенных поверхностных вод из системы дождевой канализации в водную акваторию осуществляется через устройство затопленного сосредоточенного выпуска, находящегося на расстоянии 300 м от берега. Диаметр подводящего самотечного трубопровода к выпуску – 300 мм. Материал трубопровода железобетон. Длина сбросного коллектора – 192 м. Расчетный расход очищенных поверхностных вод, сбрасываемых через оголовок выпуска, составляет 22 л/с, 44400,0 м3/год.

Предусмотрены отдельные очистные сооружения дождевых вод механической очистки для площадки технологического корпуса и площадки котельного комплекса. Сброс очищенных вод осуществляется через общий выпуск.

В соответствии с письмом Федерального агентства по рыболовству Приморского территориального управления № 18-12/1931 от 16.04.2015 г. поверхностные сточные воды, отводимые с площадок проектирования, очищаются до требований к составу и свойствам воды, действующих для водоемов рыбохозяйственного значения высшей категории.

Для достижения требуемого эффекта очистки в проекте используются установки очистки нефтесодержащих поверхностных сточных вод полной заводской готовности, укомплектованные установками ультрафиолетового обеззараживания.

Очистные сооружения дождевых вод площадки корпуса по переработке и кондиционированию РАО.

Расчётные расходы поверхностных вод составляют: 856 м3/сутки, 41453,0 м3/год.

Концентрации загрязнений в дождевых сточных водах приняты в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» и составляют:

- по взвешенным веществам 500 мг/л;

- по нефтепродуктам 10 мг/л.

В случае возникновения аварийной ситуации дождевые сточные воды могут содержать загрязнения радионуклидами с концентрацией до 30 Бк/л.

По разрабатываемой схеме очистки дождевых стоков происходит последовательное заполнение аккумулирующих резервуаров. Для этого на подающем коллекторе предусматривается установка щитовых затворов. Объём резервуаров позволяет аккумулировать двухсуточный объём слоя атмосферных осадков от дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности Р=1год (часть ёмкостей находится в стадии заполнения и отстаивания, часть - в стадии подачи на очистку). Всего по проекту выполняется четыре резервуара (два существующих, два вновь проектируемых).

В резервуарах, после заполнения, происходит отстаивание сточных вод в течении суток и проводится дозиметрический контроль на содержание в стоках загрязнения радионуклидами.

В случае отсутствия спецзагрязнений поверхностный сток из резервуаров направляется на установку очистки дождевых вод «чистая» линия, где проходит полную очистку и затем отводится в сбросной коллектор очищенных вод.

При обнаружении загрязнений радионуклидами стоки направляются на установку очистки дождевых вод «грязная» линия, где вначале очищаются от механических загрязнений и далее поступают в приёмный резервуар канализационной насосной станции, откуда перекачиваются на установку ионообменной очистки для удаления спецзагрязнений.

Собранные ливневые стоки, загрязненные радионуклидами, поступают из приемного резервуара канализационной насосной станции в технологический корпус «Установка улавливания», где накапливаются в первом приемном баке вместимостью 10 м3 и далее насосом с подачей – 25 м3/ч напором – 32 м подаются на технологическую схему очистки. Очистка от радионуклидов осуществляется на двух параллельно-точных ионитных фильтрах (1 рабочий, 1 резервный), заполненных катионитом типа КУ-2-8.

Очищенные стоки собираются во втором приемном баке. Проектом предусматривается проведение контроля на содержание радиоактивных веществ в очищенных стоках. По результатам контроля очищенные стоки насосом направляются в сбросной коллектор очищенных вод, а загрязненные - на повторную очистку в первый приемный бак.

Принципиальная схема параллельноточного фильтра.

А-подвод исходной и отмывочной воды; Б-отвод обработанной воды; В-подвод регенерационного раствора; Г-подвод взрыхляющей воды; Д-бак отмывочной воды; И-отвод взрыхляющей воды; Ж-отвод регенерационного раствора, отмывочной воды и первого фильтрата; К-подвод сжатого воздуха (в фильтрах диаметром свыше 1000 мм).

Фильтр представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат, состоящий из следующих основных элементов: стального цилиндрического корпуса 1 с двумя приварными эллиптическими днищами, нижнего дренажно-распределительного устройства 2 с дренажными щелевыми колпачками 3 и верхнего распределительного устройства 4, люка для загрузки 6, штуцера для гидровыгрузки 7, фильтрующего материала 5, фронта трубопроводов с арматурой в виде вентилей – 14, 15, 16; задвижек - 8, 9, 10, 11, 12, 13, кранов 3-х ходовых 17, манометров 18, люка для осмотра и технического обслуживания.

Очищенные сточные воды после установки ионообменной очистки и повторного контроля на спецзагрязнения отводятся в сбросной коллектор очищенных вод.

В проекте предусматривается установка самостоятельных комплексов очистки для «чистой» и для «грязной» линий.

Очистные сооружения дождевых вод площадки котельного комплекса.

Расчетные расходы поверхностных вод составляют: 243,5 м3/сутки, 2947,0 м3/год.

Концентрации загрязнений в дождевых сточных водах приняты в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» и составляют:

- по взвешенным веществам 500 мг/л;

- по нефтепродуктам 20 мг/л.

Поверхностные сточные воды самотечной сетью отводятся в аккумулирующие резервуары дождевых сточных вод. К установке приняты два резервуара. Объём каждого резервуара принят из расчёта поступления суточного слоя атмосферных осадков от дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности Р=1год. По принятой в проекте схеме происходит последовательное заполнение аккумулирующих емкостей. Для этого на подающем коллекторе предусматривается установка щитовых затворов.

После отстаивания поверхностный сток из резервуаров направляется на установку очистки дождевых вод, где проходит полную очистку. После установки очистки очищенные дождевые воды поступают в приёмный резервуар канализационной насосной станции и перекачиваются в сбросной коллектор очищенных вод.

Согласно технической документации установки очистки нефтесодержащих поверхностных сточных вод серии МФУ-ОСП полной заводской готовности представляют собой наземный металлический модуль контейнерного типа с теплоизолированными стенками, кабельным обогревом и утеплёнными крышками. Технология очистки поверхностного стока построена по стадиям:

- на первой – ламинарный отстойник (сепарация нефтепродуктов и взвешенных веществ;

- на второй – двухступенчатая фильтрация.

Сточные воды под напором подаются на установку очистки и поступают в приёмно-распределительную камеру, где осуществляется гашение напора и равномерное распределение стоков на тонкослойные модули ламинарного отстойника. Далее сточные воды проходят через блок сепарации (ламинарный отстойник).

Благодаря тонкослойным модулям сепаратора устраняется гидравлическая пульсация, что позволяет интенсивно выделить нефтепродукты. Капли нефтепродуктов, всплывая, дополнительно укрупняются на наклонных пластинах, что обеспечивает их быстрое всплытие на поверхность.

Взвешенные вещества оседают на наклонных пластинах, уплотняются, сползают под силой гравитации вниз и накапливаются в конусе сепаратора. Периодически осадок удаляется через стояк специальным автотранспортом. Всплывшие нефтепродукты собираются плавающими нефтесорбирующими бонами.

Под погружной перегородкой сток поступает в зону фильтрации.

На первой ступени фильтрации сток, проходя через нижний слой фильтра, очищается от взвешенных веществ. Далее фильтрацией через сорбент сорбируются остатки эмульсий нефтепродуктов и задерживаются остатки взвешенных веществ.

На второй ступени фильтрации осуществляется финальная очистка от нефтепродуктов и взвешенных веществ.

Затем сток из зоны фильтрации самотёком по трубопроводу поступает на установку УФ-обеззараживания и отводится в наружные сети.

Концентрации загрязнений после очистки составляют:

- по взвешенным веществам 3 мг/л;

- по нефтепродуктам <0,05 мг/л.

Эффективность очистки:

- по взвешенным веществам – 99,4%;

- по нефтепродуктам - 99,75%.

Отходы, образующиеся в результате работы очистных сооружений дождевых вод с площадки технологического корпуса:

- осадок с уплотнением до 90% влажности (класс опасности IV) - 173,0 т/год;

- нефтепродукты (класс опасности III) - 413,0 кг/год.

В случае возникновения аварийной ситуации возможно образование осадка, загрязненного радионуклидами в количестве 58,0 т.

Отходы, образующиеся в результате работы очистных сооружений дождевых вод с площадки котельного комплекса:

- осадок с уплотнением до 90% влажности (класс опасности IV) – 12,3 т/год;

- нефтепродукты (класс опасности III) - 58,0 кг/год.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.

В пределах промышленной площадки и на прилегающей к ней территории гидрографическая сеть не развита, какие-либо постоянные водотоки (речки, ручьи) отсутствуют.

Проектом предусматривается:

- укрепление кромки дорожных одежд бетонными бортовыми (дорожными и тротуарными) камнями;

- водоотведение в проектируемую дождевую канализацию и далее в проектируемые установки очистки поверхностных сточных вод производительностью 5 л/с и 7 л/с, оснащенные устройством автоматизации и диспетчеризации;

- укрепление откосов с крутизной 1:1,5 и 1:3 посевом трав по слою растительной земли, с крутизной 1:1 - геосеткой ЗАО «Техполимер»;

- укладка водоотводного бетонного лотка с северной и восточной сторон хранилища кондиционированных РАО;

- система внутренней канализации по сбору и отводу возможного накопления конденсата в закрытых отсеках хранилища РАО.

Для сокращения загрязненности поверхностного стока предусмотрены организационно-технические мероприятия:

- регулярная уборка территории;

- своевременный ремонт дорожных покрытий.

Запроектированная система сбора, очистки и отведения дождевых и талых вод с территории промплощадки соответствует в полном объеме нормативным документам по обращению со сточными водами:

- по количеству очищаемых сточных вод;

- по размещению очистных сооружений с обеспечением санитарной защитной зоны;

- по степени очистки сточных вод, удовлетворяющей требованиям «Правил охраны поверхностных вод».

Все дождевые сточные воды до и после очистки проходят лабораторный анализ.

На участках проектируемых зданий и сооружений грунтовые и паводковые воды отсутствуют.

Воздействие на почвенный слой и геологическую среду.

Воздействие на период строительства.

1. На проектируемом участке размещения производственного здания и здания хранилища кондиционированных РАО инженерная подготовка территории выполняется следующими видами работ:

- рубка деревьев и корчевка пней;

- вырубка кустарника;

- срезка растительного слоя 700 м3;

- разбор железобетонных подпорных стенок;

- разбор железобетонного водоотводного лотка;

- разбор цементобетонного покрытия подъезда;

- демонтаж резервуаров, в количестве 3 шт.;

- демонтаж участка охранного ограждения;

- демонтаж сетчатого металлического ограждения;

- разбор зданий, попадающих под снос.

На участках проектируемых зданий и сооружений грунтовые воды не встречены, паводковые воды и опасные геологические процессы отсутствуют.

2. На проектируемом участке размещения хранилища ОНАО                инженерная подготовка территории выполняется следующими видами работ:

- рубка деревьев и корчевка пней;

- срезка растительного слоя 402 м3.

На участке проектируемого сооружения грунтовые воды не встречены, паводковые воды отсутствуют. Опасным геологическим процессом является крутой склон, осложненный эрозионной сетью лога.

3. На участке новой котельной инженерная подготовка территории выполняется следующими видами работ:

- рубка деревьев и корчевка пней;

- срезка растительного слоя 1 512 м3.

На участке проектируемого комплекса котельной грунтовые воды не встречены, паводковые воды отсутствуют.

На проектируемых участках складирование плодородного грунта, в объеме необходимом для благоустройства территории, выполняется на площадках свободных от застройки и коммуникаций, имеющих естественный водоотвод.

Работы производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

Суммарный объем снятого плодородного грунта с 3-х участков строительства составляет 2 614 м3 (h=0,10 м).

Воздействие на почвенный покров будет наблюдаться при сдувании неорганической, древесной пыли в подготовительный и основной период строительства (носит временный характер воздействия).

Восстановление плодородно-растительного слоя будет осуществляться в соответствии с «Методикой оценки ущерба, вызываемого незаконным и вынужденным уничтожением или повреждением зеленых насаждений», утвержденной Решением думой городского округа ЗАТО г. Фокино № 310-МПА от 21.12.2010 года «Об утверждении правил "Создание, содержание и охрана зеленых насаждений на территории городского округа ЗАТО город Фокино".

Новым элементом озеленения будет являться газон.

Воздействие на период эксплуатации.

На проектируемых участках строительства воздействие на почвенный покров в период эксплуатации РЦК ДХ наблюдаться не будет.

1. Контейнеры с кондиционированными РАО размещаются в железобетонных отсеках, полузаглубленных относительно уровня пола здания хранилища. По мере заполнения отсеков они перекрываются железобетонными плитами.

2. Используется в работе отопительная автономная автоматизированная контейнерная котельная установка «Прогресс 19800» на экологически чистом сжиженном углеводородном газе (СУГ), исключающая загрязнение почвы жидкими углеводородами.

3. Тип дорожной одежды подъездов и тротуара к производственному зданию и хранилищу кондиционированных РАО капитальный из монолитного цементобетона. С северной и восточной сторон хранилища РАО предусмотрен водоотводной бетонный лоток.

4. Организация рельефа проектируемого участка размещения пункта хранения ОНАО выполнена с учетом существующих отметок прилегающих участков автодорог, отметок прилегающего рельефа, сооружений и коммуникаций. Тип дорожной одежды для подъезда автотранспорта принят облегченный из щебня, уложенного методом заклинки, толщиной 0,30 м.

5. Организация рельефа проектируемого участка комплекса котельной выполнена с учетом существующих отметок прилегающей автодороги и отметок прилегающего рельефа. Тип дорожной одежды, тротуара на этом участке принят капитальный из монолитного цементобетона.

6. Кромка дорожных одежд укрепляется бетонными бортовыми камнями (дорожными и тротуарными).

7. Водоотвод по площадке предусматривается в проектируемую дождевую канализацию и далее в проектируемые очистные сооружения.

8. Откосы с крутизной 1:1,5 укрепляются посевом трав по слою растительной земли, с крутизной 1:1 укрепляются геосеткой ЗАО «Техполимер».

Планировочными решениями определено комплексное благоустройство проектируемых участков, которое включает устройство проездов, площадок у въездов и входов в здания и сооружения, их озеленение.

Природные зелёные насаждения занимают небольшие части осваиваемых участков. Новым элементом озеленения будет являться газон.

Для минимизации негативного воздействия на состояние ландшафтов и почвенного покрова предусматривается:

- осуществление хозяйственной деятельности только в пределах площадки, отведенной под производство работ;

- организация системы сбора, транспортировки отходов, образующихся в процессе строительства объекта;

- своевременное удаление проливов отработанных масел и топлива с целью предотвращения загрязнения нефтепродуктами почв и подземных вод;

- строгое соблюдение мер пожарной безопасности и мероприятий по уменьшению воздействия на компоненты окружающей среды в период                   строительства и эксплуатации проектируемого объекта;

- строгое соблюдение мер безопасности при обращении с радиоактивными отходами при эксплуатации предприятия.

Воздействие на растительный и животный мир.

На проектируемом участке размещения сооружений Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения РАО в процессе подготовки территории будут проведены следующие работы:

- рубка деревьев на площади 1,75 га (~ 613 шт.);

- вырубка кустарника на площади 0,2 га (~ 300 шт.);

- корчевка пней 65,8 т;

- срезка растительного слоя с площади 2 614 м3.

Планировочными решениями определено комплексное благоустройство проектируемых участков, включающее их озеленение:

- посев трав по слою растительного грунта, h=0,15 м - 12 140 м2;

- укрепление откосов георешеткой 250х250х100 мм - 500 м2;

- устройство газона с подсыпкой растительной земли, h=0,15 м - 16 075 м2.

Воздействие Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения РАО на поверхность земли и почвенный слой незначительно, выбросы ВХВ не представляют опасности для объектов окружающей среды, сбросы очищенных поверхностных сточных вод в открытые водные объекты не значительны.

Воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды.

На основании утвержденного директором ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) от 02.09.2016 г., выданного Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю Документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 091ОТ-04/16 от 09.09.2016 г. сроком действия до 08.09.2021 г., в б. Сысоева отделения Фокино осуществляется обращение с отходами I-V класса опасности.

Для объекта б. Сысоева утверждены годовые нормативы образования отходов и лимитов на их размещение в количестве 133,8094 тонн (21 наименований), в т.ч. 1 класса опасности – 0,0628 т/год; 3 класса опасности – 68,5 т/год; 4 класса опасности – 58,8384 т/год; 5 класса опасности – 6,4082 т/год.

Временное накопление отходов осуществляется в условиях, исключающих негативное воздействие на окружающую среду в части загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв прилегающих территорий. Вывоз отходов производится по договорам со специализированными организациями. В отделении проводятся мероприятия, направленные на уменьшение воздействия накапливаемых отходов на окружающую среду, а именно:

- поддержание мест накопления отходов в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями;

- сокращение количества образующихся отходов;

- регулярный вывоз отходов.

Образование отходов в период проведения строительных работ и при последующей эксплуатации РЦКДХ.

Объемы отходов от корчевки пней, образующихся при лесосводке деревьев и кустарника, определены расчетами на основании объемов работ по лесосводке и приводятся в таблице 7.10.

Таблица 7.10.

| Наименование отходов | Код, класс опасности | Способ хранения | Количество | Обращение с отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы корчевания пней | 1 52 110 02 21 5 | См. п. 2 примечания | 65,8 т | См. п. 1 примечания |
| Примечания: 1. Пни и остатки порубочных материалов, образующиеся при лесосводке и корчевке пней, предусматривается вывезти на полигон ТБО города Фокино. 2. Временное складирование пней и остатков порубочных материалов предусматривается организовать на временных площадках в зоне работ по корчевке пней, размещаемых ближе к проездам, с организацией вывоза этих пней и остатков по мере их накопления. |

Строительные отходы, образующиеся при производстве строительно-монтажных работ в период строительства, определены в соответствии с «Правилами разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» РДС 82-202-96 и приводятся в таблице 7.11.

Таблица 7.11.

| Наименование отходов | Код, класс опасности | Способ хранения | Количество | Обращение с отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Отходы от сноса и разборки зданий и сооружений | 8 12 000 00 00 0 | - | 1 246 т | Полигон ТБО г. Фокино |
| Б. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (металлические конструкции от разборки сооружений) | 4 61 010 01 20 5 | - | 76 т | Лицензированное предприятие по переработке черных металлов |
| 1.Отходы затвердевшего цементо-песчаного раствора в кусковой форме | 8 22 401 01 21 4 | В контейнерах | 9,9 м3 / 18,8 т | Полигон ТБО г. Фокино |
| 2. Отходы бетона в кусковой форме (затвердевшей бетонной смеси) | 8 22 201 01 21 5 | То же | 70,26 м3/ 168,6 т | То же |
| 3. Отходы в виде обрезков арматуры (лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные) | 4 61 010 01 20 5 | То же | 1,3 т | Лицензированное предприятие по переработке черных металлов |
| 4. Бой строительного кирпича | 3 43 210 01 20 5 | То же | 6,13 м3 / 11 т | Полигон ТБО г. Фокино |
| 5. Отходы от сварочных работ. Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | То же | 56 кг | Лицензированное предприятие по переработке черных металлов |
| 6. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (от бытовых помещений строителей). | 7 33 100 01 72 4 | То же | 18,29 т | Полигон ТБО г. Фокино |
| Примечания: Бытовой мусор от строительного городка складируются в контейнерах объемом до 1,5 м3, размещаемых в районе бытового городка строителей. Контейнеры устанавливаются на площадках с твердым покрытием, закрываются крышками и ограждаются с трех сторон. Строительные отходы, образующиеся в период строительства, предусматривается складировать в контейнерах объемом до 1,5 м3, размещаемых на строительных площадках в зоне производства работ. Контейнеры должны быть установлены на спланированном и уплотненном грунтовом основании. |

Классификация отходов принята в соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов» (ФККО), утвержденным в редакции Приказа МПР РФ № 445 от 18.07.2014 г.

Перечень мероприятий по минимизации строительных отходов на строительной площадке в период строительства.

- На строительной площадке предусмотрено защитное ограждение территории строительной площадки в соответствии с ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ». Данный тип инвентарного ограждения, с учетом его многократной оборачиваемости, после демонтажа на рассматриваемой строительной площадке будет применен подрядными организациями на других объектах строительства. Поэтому отходы при разборке ограждения в каждом отдельном проекте не рассматриваются и должны быть определены после износа элементов ограждения и утилизированы подрядной организацией. Аналогично решаются вопросы по использованию ограждения для опасных зон производства работ высотой 1,2 м, применяемых в соответствии ГОСТ 23407-78.

- Прокладка временных сетей электроснабжения для нужд строительства предусмотрена на временных опорах. Для прокладки этих сетей приняты инвентарные сборные железобетонные фундаменты, деревянные опоры, кабельная продукция, несущий трос и т. д. После окончания работ по строительству объектов сборные железобетонные инвентарные блоки фундаментов, деревянные опоры, несущий трос и другие                 материалы, с учетом их оборачиваемости, будут использованы подрядной организацией на других объектах строительства.

- Для устройства монолитных железобетонных конструкций используется инвентарная опалубка, которая, с учетом ее оборачиваемости, будет также использована подрядной организацией на других объектах строительства.

- Заправка строительных машин и механизмов горюче-смазочными материалами должна осуществляться только на топливозаправочных пунктах, что позволит исключить случайный пролив топлива на строительной площадке.

- Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания строительных машин и механизмов для снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей. Техническое обслуживание и ремонт строительной техники должны проводиться только в местах постоянной дислокации организаций и строительной техники с утилизацией отходов этими организациями.

Перечень и объемы отходов, образующихся на период эксплуатации РЦКДХ РАО, приведены в таблице 7.12.

Таблица 7.12.

| Наименование отходов | Код, класс опасности | Класс опасности | Способ хранения | Периодичность вывоза | Количество, т/год (м3/год) | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлак сварочный | 9 19 100 02 20 4 | 4 | Контейнер | 2 раза в неделю | 0,0013 | Вывоз на полигон ТБО |
| Стружка стальная незагрязненная | 3 61 212 02 22 5 | 5 | Контейнер | 2 раза в неделю | 0,10 | Вывоз на полигон ТБО |
| Смазочно-охлаждающие масла отработанные при металлообработке | 3 61 211 01 31 3 | 3 | Контейнер | 1 раз в квартал | 0,8 | Сдается спецпредприятию на переработку |
| Отходы при пескоструйной, дробеструйной обработке металлических поверхностей (металлическая дробь) | 3 63 110 00 00 4 | 4 | Контейнер | 2 раза в неделю | 0,2 | Вывоз на полигон ТБО |
| Итого: |  |  |  |  | 1,1013 |  |

Отходы минеральных масел временно хранятся в специальной герметичной емкости в недоступном для постороннего помещения, расположенном на территории РЦКДХ РАО.

Вывоз и утилизация минеральных масел осуществляется по договору специализированной организацией, с периодичностью 1 раз в квартал.

Временное складирование отходов IV, V класса опасности производится в закрытые металлические мусорные контейнеры (вновь проектируемые), расположенные на территории хозплощадки на территории котельного комплекса.

Проектом приняты контейнеры металлические закрытого типа, емкость 1,5 м3, количество - 2 шт.  Хозплощадка для размещения контейнеров бетонирована. Вывоз ТБО с территории котельного комплекса осуществляется с периодичностью 2 раза в неделю.

Обращение с отходами производства и потребления в б. Сысоева отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиале ФГУП «РосРАО» осуществляется в соответствии с существующей схемой обращения с отходами и определено утвержденными нормативами образования отходов и лимитов на их размещение № 091ОТ-04/16 от 09.09.2016 г.

Вывоз ТБО осуществляет ООО «Новое время» по ежегодно заключаемым договорам. Вывоз из контейнера отходов IV, V класса опасности, осуществляется на полигон ТБО г. Фокино.

ООО «Новое время» имеет лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности серия 025 № 00069 от 16.10.2013 г.

7.3. Планируемые мероприятия по предотвращению и/или смягчению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии.

ФГУП «РосРАО» и его филиалы осуществляют деятельность в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с Экологической политикой, утвержденной генеральным директором предприятия в 2009 г. и актуализированной в 2012 г. В целях реализации Экологической политики ежегодно разрабатываются планы мероприятий, формируются и публикуются отчеты по экологической безопасности.

ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» имеет всю необходимую эколого-нормативную и разрешительную документацию. В установленные законодательством сроки информация по формам государственной статистической отчетности по охране окружающей среды:

- 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления»;

- 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании воды»;

- 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха»;

- 2-тп (рекультивация) «Сведения о рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы»;

- 4-ос «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах»;

- 4-лс «Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых и технических подземных вод»;

- 18-КС «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»

предоставляется в уполномоченные органы. Ежеквартально исчисляется и уплачивается плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Строительство Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов планируется на промплощадке объекта б. Сысоева отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

В проектной документации предусмотрены решения по очистке вентиляционного воздуха с целью обеспечения санитарных условий в приземном слое атмосферы при работе технологического оборудования в корпусе переработки РАО.

Для очистки вентиляционного воздуха от радиоактивных веществ (Со- 60, Sr-90, Cs-137) и ВХВ предусматриваются 11 систем газоочистки:

- системы очистки воздуха рабочей вентиляции и местных отсосов (системы ВГ1 - ВГ10);

- система очистки воздуха общеобменной вентиляции (система ВГ11).

Системы газоочистки:

- Система ВГ1 производительностью 3000 м3/ч предназначена для очистки воздуха рабочей вентиляции камеры разделки ВАО от радиоактивных веществ и ВХВ (оксида марганца, оксида железа, оксида хрома). Вентиляционный воздух проходит трёхступенчатую очистку: I ступень - на фильтрах, водящих в состав камеры, II и III ступени - на аэрозольных фильтрах Ду-350/ФАС-3500Д.

- Система ВГ2 производительностью 20000 м3/ч предназначена для очистки воздуха рабочей вентиляции камеры вскрытия и разделки САО, камеры сортировки и фрагментации САО от радиоактивных веществ и ВХВ (оксида марганца, оксида железа, оксида хрома, пыли цемента). Вентиляционный воздух проходит трёхступенчатую очистку: I ступень - на фильтрах, водящих в состав камеры, II и III ступени - на аэрозольных фильтрах Ду-350/ФАС-3500Д.

- Система ВГЗ производительностью 3500 м3/ч предназначена для очистки воздуха рабочей вентиляции камеры сортировки и фрагментации НАО от радиоактивных веществ и ВХВ (оксида марганца, оксида железа, оксида хрома, пыли цемента). Вентиляционный воздух проходит трёхступенчатую очистку: I ступень - на фильтрах, водящих в состав камеры, II и III ступени - на аэрозольных фильтрах Ду-350/ФАС-3500Д.

- Система ВГ4 производительностью 3900 м3/ч предназначена для очистки воздуха местных отсосов от технологического оборудования ремонтного цеха от радиоактивных веществ и ВХВ (пыли абразивной, оксида железа, оксида марганца, пыли неорганической, аэрозоли масла). Вентиляционный воздух проходит двухступенчатую очистку: I ступень - на пылеулавливающих агрегатах (ПУ-800/SP) и фильтрах (ПМСФ-1, MW-2), расположенных в помещении ремонтного цеха и предусмотренных в технологических решениях, II ступень - на аэрозольных фильтрах Ду-3 5 0/Ф АС-3 500Д.

- Система ВГ5 производительностью 4600 м3/ч предназначена для очистки воздуха местных отсосов от вытяжных шкафов, расположенных в лаборатории. Вентиляционный воздух проходит очистку в одну ступень на аэрозольных фильтрах Ду-350/ФАС-3500Д.

- Система ВГ6 производительностью 15000 м3/ч предназначена для очистки воздуха ремонтной вентиляции камер. Вентиляционный воздух проходит очистку в одну ступень на аэрозольных фильтрах Ду-350/ФАС-3500Д. Производительность системы обеспечивает необходимую скорость движения воздуха в открываемых проемах камер - не менее 2 м/с.

- Система ВГ7 производительностью 360 м3/ч предназначена для очистки воздуха местных отсосов от установок цементирования от пыли цемента. Вентиляционный воздух проходит двухступенчатую очистку - I ступень - на фильтрах, водящих в состав установок цементирования, II ступень - на аэрозольных фильтрах Ду-350/ФАС-3500Д.

- Система ВГ8 производительностью 900 м3/ч предназначена для очистки воздуха местных отсосов от установки сушки РАО от радиоактивных веществ. Вентиляционный воздух проходит очистку в одну ступень на аэрозольных фильтрах ФАРТОС Ц-500С.

- Система ВГ9 производительностью 7800 м3/ч предназначена для очистки воздуха местных отсосов от места сортировки НАО от радиоактивных веществ и ВХВ (оксида железа, оксида марганца). Вентиляционный воздух проходит трёхступенчатую очистку: I ступень - на фильтрах, расположенных в непосредственной близости от места сортировки НАО и предусмотренных в технологических решениях, II и III ступени - на аэрозольных фильтрах Ду-350/ФАС-3500Д.

- Система ВГ10 производительностью 400 м3/ч предназначена для очистки воздуха местных отсосов от установки сжигания РАО, загрязнённого радиоактивной золой. Вентиляционный воздух проходит трёхступенчатую очистку: I ступень - локальная очистка, входящая в состав установки, II и III ступени - на аэрозольных фильтрах Ду-350/ФАС-3500Д.

- Система ВГ11 производительностью 60000 м3/ч предназначена для очистки общеобменного воздуха технологических помещений и помещений газоочистки. Вентиляционный воздух проходит очистку в одну ступень на аэрозольных фильтрах ФАС-3500Д, расположенных в камере фильтров.

Очищенный воздух выбрасывается вентиляторами в атмосферу через трубу.

Принятые схемы очистки вентиляционного воздуха и степень очистки обеспечивают необходимую защиту воздушного бассейна от выбросов загрязняющих веществ в соответствии с установленными критериями качества атмосферного воздуха для населенных мест и критериями радиационной безопасности, установленными НРБ-99/2009.

Взрывопожаробезопасность.

В проектной документации установлены категории и классы зон по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», №123-Ф3.

Пожароопасные помещения оснащены датчиками пожарной сигнализации.

При осуществлении технологического процесса газоочистки не используются горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, горючие пыли и волокна, вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии. Процесс очистки воздуха в системах газоочистки не относится к пожаро- или взрывопожароопасным процессам.

Определение категорий помещений газоочистки по взрывопожарной и пожарной опасности и классов пожароопасных зон помещений газоочистки по степени опасности возникновения взрыва или пожара от источников воспламенения, связанных с использованием электрооборудования, определены в соответствии с наиболее опасными категориями и классами зон технологических помещений, обслуживаемых системами газоочистки.

Пожароопасные помещения оснащены датчиками пожарной сигнализации.

В пожароопасных помещениях имеются штатные первичные средства тушения пожара (порошковые огнетушители, асбестовые одеяла, сухой песок) в количестве, согласно требованиям противопожарных норм.

Проектной документацией предусматриваются специальные мероприятия, обеспечивающие взрывопожарную и пожарную безопасность процесса газоочистки и помещений газоочистки.

Разработанные мероприятия направлены на исключение одновременного образования внутри помещений, аппаратов и воздуховодов горючей или взрывоопасной среды, источников зажигания или инициирования взрыва и включают в себя:

- применение оборудования, конструкция которого исключает появление источников зажигания при его эксплуатации;

- использование вентиляторов во взрывозащищенном исполнении;

- наличие заземления оборудования;

- использование фильтровальных элементов (ФАС-3500Д, ФАРТОС-500) с фильтровальным материалами, являющимися негорючим и не поддерживающими горение;

- отключение всех вентиляторов систем газоочистки при пожаре в любом из помещений корпуса переработки РАО и закрытие огнезадерживающих клапанов на воздуховодах систем газоочистки.

Контроль и управление процессом газоочистки.

Проектной документацией предусматривается контроль за:

- разрежением перед вентиляторами всех систем газоочистки;

- сопротивлением газоочистных аппаратов каждой ступени всех систем газоочистки;

- расходом воздуха, выбрасываемого в атмосферу через трубу;

- уровнем загрязнённости (-частицами на поверхности оборудования, строительных конструкций;

- уровнем загрязнённости (-частицами воздуха помещений газоочистки;

- радионуклидным составом, объемной активностью радионуклидов, концентрацией ВХВ в очищенном вентиляционном воздухе, выбрасываемом в атмосферу;

- уровнем загрязнённости (-частицами кожных покровов и одежды персонала на выходе из саншлюза.

Блокировка систем газоочистки предусматривает:

- автоматическое включение резервных вентиляторов при остановке рабочих;

- остановку всех вентиляторов по сигналу пожара и в любом из помещений корпуса переработки РАО.

Обеспечение радиационной безопасности.

Процессы, связанные с переработкой и хранением радиоактивных материалов, включая переработку радиоактивных отходов сконцентрированы в одном здании - производственном корпусе, что позволяет максимально сократить транспортные операции по перемещению радиоактивных материалов по территории предприятия и позволяет снизить риск возможных радиационных аварий.

Проектные решения по очистке вентиляционного воздуха, содержащего радиоактивные вещества, соответствуют установленным нормативными документами принципам (нормирования, обоснования, оптимизации) и критериям радиационной безопасности и обеспечивают недопущение радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду сверх установленных пределов при работе технологического оборудования.

Радионуклиды, содержащиеся в воздухе, поступающем на очистку (Со- 60, Sr-90, Cs-137), относятся по степени радиационной опасности к группе Б в соответствии с ОСПОРБ-99/2010.

Класс работ в помещениях газоочистки - II (второй).

Для обеспечения радиационной безопасности предусмотрено:

- помещение санпропускников с пунктом радиационного контроля;

- помещение саншлюза для персонала;

- помещение транспортного шлюза;

- помещение хранения уборочного инвентаря;

- помещение временного хранения «чистых» фильтров;

- помещение временного хранения отработанных фильтров.

Проектной документацией предусматривается контроль радиационной обстановки в производственных помещениях и помещениях газоочистки и дозиметрический контроль персонала.

Согласно НП-038-16 по влиянию на безопасность основное производственное оборудование является важными для безопасности и относится к классу 2.

Согласно НП-038-16 системы газоочистки и их элементы классифицируются следующим образом:

- по назначению системы газоочистки и их элементы относятся к оборудованию;

- по влиянию на безопасность системы газоочистки и их элементы являются важными для безопасности и относятся к классу 2.

Не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения персонала и населения достигается применением:

- системы физических и динамических барьеров на пути распространения ГРО в окружающую среду;

- системы технических средств и организационных мер по защите физических барьеров и сохранению их целостности и эффективности.

Система физических барьеров включает в себя:

- оборудование, арматуру и воздуховоды систем газоочистки, (первый барьер);

- строительные конструкции помещений и корпуса переработки РАО (второй барьер);

- система соответствующих технических и организационных мер на территории предприятия, направленных на обеспечение радиационной безопасности персонала (третий барьер).

Система динамических барьеров включает в себя:

- системы местной и общеобменной вытяжной вентиляции;

- системы очистки воздуха вытяжной вентиляции перед выбросом в атмосферу;

- систему контроля выброса;

- систему контроля за работой газоочистного оборудования с соответствующими блокировками;

- систему радиационного контроля.

Система организационных мер предусматривает:

- выполнение требований норм и правил при обращении с ГРО;

- разработку необходимых регламентов и инструкций в соответствии с требованиями норм и правил обращения с ГРО;

- подготовку персонала и поддержание необходимого уровня его квалификации;

- применение персоналом индивидуальных средств защиты;

- осмотр систем газоочистки лицом, отвечающим за их эксплуатацию, в соответствии с регламентом;

- поддержание в исправном и работоспособном состоянии всех составных частей физических барьеров;

- проведение наладочных и ремонтных работ в соответствии с разработанными регламентами.

Проектной документацией установлены пределы безопасной эксплуатации систем газоочистки по величинам максимальных концентраций аэрозолей в воздухе помещений, мощности дозы и уровням поверхностной загрязненности, обеспечивающие непревышение установленных федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии основных пределов доз для персонала (группы А – 20 мЗв, группы Б – 5 мЗв) и населения (1мЗв):

- непревышение фактической суммарной активности радионуклидов в помещениях газоочистки, установленной для работ по II классу – 105-108 Бк;

- непревышение уровней допустимой среднегодовой объемной активности в воздухе помещений газоочистки по (-аэрозолям - 2,8-102 Бк/м3 (на уровне ДОАперс. по Со60);

- непревышение допустимых уровней поверхностной загрязненности радионуклидами строительных конструкций помещений газоочистки и поверхностей оборудования в этих помещениях по (-аэрозолям - 10000 част./(см2мин.);

- непревышение мощности эквивалентной дозы (в помещениях газоочистки) - для персонала группы А - 12 мкЗв/ч.

Эффективность очистки газоочистных систем, а также высота трубы, через которую выбрасывается прошедший очистку вентиляционный воздух, обеспечивают радиационную безопасность персонала, населения и окружающей среды.

Для снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды предусмотрены следующие мероприятия:

- ТРО хранятся в сооружениях, выполненных в виде заглубленных, отдельно стоящих емкостей. Стены и дно каждой емкости выполнены из монолитного ж/бетона. Внутренняя поверхность емкостей облицована листами из нержавеющей стали, снаружи обвалована грунтом.

- Система внутренней канализации по сбору и отводу возможного накопления конденсата в закрытых отсеках хранилища. Конденсат из отсеков хранилища отводится сборным лотком в приемный железобетонный колодец емкостью 1 м³. Сборный лоток собирает конденсат со всех отсеков и организован с уклоном в сторону приемного колодца. Конденсат из приемного колодца откачивается погружным насосом и вывозится в ёмкости комплекса переработки ЖРО.

- Кондиционированные РАО очень низкой удельной активности (ОНАО) размещены в бетонных секциях. После заполнения приямков они закрываются бетонными плитами.

- Предусмотрено расширение действующих очистных сооружений для принятия дополнительного стока с проектируемых территорий. Водоотвод по площадке предусматривается в проектируемую дождевую канализацию и далее в проектируемые очистные сооружения.

- В проекте в качестве очистных сооружений приняты установки очистки нефтесодержащих поверхностных сточных вод МФУ-ОСП-5(7)-К-Д серии МФУ-ОСП производительностью 5 л/с и 7 л/с полной заводской готовности, укомплектованные установками ультрафиолетового обеззараживания.

- Бытовые сточные воды от здания кондиционирования самотечной сетью отводятся в приёмный резервуар канализационной насосной станции, откуда перекачиваются по напорному коллектору в существующий колодец сети бытовой канализации с последующим отведением на существующие очистные сооружения бытовых сточных вод.

- Самотечной сетью специальной канализации низкоактивные сточные воды от здания кондиционирования отводятся в накопитель сточных вод (ёмкость из стеклопластика НЕ-40-2500 объёмом 40 м3), откуда по мере накопления вывозятся автотранспортом в ёмкости комплекса переработки ЖРО для очиски от радионуклидов. Основанием под накопительную ёмкость служит бетонная плита с песчаной подсыпкой слоем 150 мм. Обратная засыпка ёмкости предусматривается песком с послойным уплотнением К>0,95 на высоту 300 мм выше верхней точки.

- Бытовые сточные воды от здания АБК и модульной котельной установки самотечной сетью отводятся в приёмный резервуар канализационной насосной станции, откуда перекачиваются по напорному коллектору в проектируемую сеть бытовой канализации.

- В рамках мониторинга состояния окружающей среды проводятся химические и радиологические анализы состояния грунтовых вод из скважин. В районе размещения объекта строительства анализ             грунтовой воды проводится в скважинах №№ 5, 18, 19 и в скважине № 214 в пгт Дунай.

Для минимизации последствий негативного воздействия на окружающую среду на период эксплуатации Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения РАО предусматриваются следующие                     природоохранные мероприятия:

- содержание территории в чистоте, своевременный вывоз отходов;

- запрещен несанкционированный въезд на территорию постороннего транспорта;

- соблюдение норм временного накопления ТБО и контроль за периодичностью опорожнения контейнера для ТБО и вывозом его с территории;

- размещение контейнеров для ТБО предусмотрено на бетонированной площадке;

- соблюдение норм временного ОНАО, контроль за периодичностью опорожнения контейнера для ОНАО и размещением его в пункте хранения ОНАО.

- сбор ОНАО осуществляется без перемешивания как с ТРО, так и с промышленными отходами, освобожденными от контроля.

- горючие ОНАО собираются отдельно от негорючих. При сборе отходов учитываются их физические и химические характеристики;

- контейнеры с кондиционированными РАО размещаются в железобетонных отсеках, полузаглубленных относительно уровня пола здания хранилища.

- контейнеры с ТРО разной активности устанавливаются в разные отсеки, по мере заполнения отсеков они перекрываются железобетонными плитами.

- в здание хранилища контейнеры с кондиционированными отходами доставляются специальным автотранспортом.

Для минимизации негативного воздействия на состояние ландшафтов и почвенного покрова в период эксплуатации Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения РАО предусматривается:

- осуществление хозяйственной деятельности только в пределах площадки, отведенной под производство работ;

- своевременное удаление проливов отработанных масел и топлива;

- строгое соблюдение мер пожарной безопасности и мероприятий по уменьшению воздействия на компоненты окружающей среды в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта;

- строгое соблюдение мер безопасности при обращении с радиоактивными отходами при эксплуатации РЦК ДХ;

- разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- соблюдение действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и технических норм и правил обращения с отходами;

- раздельный сбор отходов по видам и классам опасности и другим признакам;

- вывоз мусора специализированной организацией;

- размещение отходов по существующей региональной схеме обращения с отходами.

- установка на территории котельного комплекса двух закрытых металлических мусорных контейнеров емкостью 1,5 м3 на бетонированной площадке;

- установка кондиционированных ТРО и их длительное контролируемое извлекаемое хранение (в защитных железобетонных контейнерах в хранилищах приповерхностного типа) на срок не менее 50 лет с возможностью дальнейшей передачи национальному оператору на захоронение.

При размещении отходов в период строительства проектом предусмотрены:

- временные площадки на спланированном грунтовом основании для сбора строительных отходов с последующим их вывозом на полигон ТБО транспортом организации, выигравшей тендер на вывоз строительных отходов;

- закрытые контейнеры объемом 1,5 м3 для сбора бытового мусора от строительных городков, установленные на ограждённых с трех сторон площадках с твердым покрытием, с последующим их вывозом на полигон ТБО транспортом организации, выигравшей тендер на вывоз строительных отходов;

- закрытые контейнеры объемом 1,5 м3 для сбора строительных отходов, установленные на спланированном и уплотненном грунтовом основании в зоне производства работ, с последующим их вывозом на полигон ТБО транспортом организации, выигравшей тендер на вывоз строительных отходов;

- временные площадки для складирования кустарников, пней и остатков порубочных материалов, размещаемые на спланированном грунтовом основании в зоне работ по корчевки пней, с организацией вывоза этих пней и остатков по мере их накопления.

Программы мониторинга.

## Виды радиационного контроля, проводимых в отделении Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» представлены в таблице 7.13.

Таблица 7.13.

| Вид радиационного контроля | Документ, регламентирующий проведение контроля | С кем и когда согласован документ, регламентирующий контроль | Срок действия документа (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиационный производственный контроль | Регламент радиационного контроля отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» | Утверждён директором отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» 17.04.2013 г. Инв.№ 8.2/04-02/1. Согласован с начальником ТО МРУ № 99 ФМБА России – 18.04.2013 г. | 17.04.2018г. |
| Радиационный контроль состояния физических барьеров | Регламент радиационного контроля отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» | Утверждён директором отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» 17.04.2013 г. Инв.№ 8.2/04-02/1. Согласован с начальником ТО МРУ № 99 ФМБА России – 18.04.2013 г. | 17.04.2018г. |
| Индивидуальный дозиметрический контроль | Регламент радиационного контроля отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» | Утверждён директором отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» 17.04.2013 г. Инв.№ 8.2/04-02/1. Согласован с начальником ТО МРУ № 99 ФМБА России – 18.04.2013 г. | 17.04.2018г. |
| Контроль выбросов РВ во внешнюю среду | Регламент радиационного контроля отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» | Утверждён директором отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» 17.04.2013 г. Инв.№ 8.2/04-02/1. Согласован с начальником ТО МРУ № 99 ФМБА России – 18.04.2013 г. | 17.04.2018г. |
| Контроль сбросов РВ во внешнюю среду | Регламент радиационного контроля отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» | Утверждён директором отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» 17.04.2013 г. Инв.№ 8.2/04-02/1. Согласован с начальником ТО МРУ № 99 ФМБА России – 18.04.2013 г. | 17.04.2018г. |
| Радиационный контроль за распространением радиоактивных загрязнений | Регламент радиационного контроля отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» | Утверждён директором отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»-20.04.2011г. Инв.№ 8.2/04-02/1 Согласован с начальником ТО МРУ №99 ФМБА России – 18.04.2011г. | 20.04.2016г. |

Лабораторией радиационного контроля (аттестат аккредитации № RA.RU.21PO02 от 24.09.2015 г.) осуществляется полный контроль объектов внешней среды, в том числе

- территория санитарно-защитной зоны от огражденного периметра промплощадки до уреза воды бухты Сысоева, залива Петра Великого (0,9 км2);

- акватория, окружающая промплощадку (5,0 км2);

- территория зоны свободного доступа от огражденного периметра промплощадки до ограждения объекта – административно-хозяйственная территория (2,5 км2);

- территория санитарно-защитной зоны от ограждения объекта до внутренней границы зоны наблюдения (4,4 км2);

- территория зоны наблюдения (7,5 км2);

- автомобильная дорога, ведущая от промплощадки предприятия до пирсов бухты Конюшкова и 54 железнодорожной площадки (2,8 км);

- глубинные грунтовые воды в районе промплощадки (контрольных скважин – 35);

- грунтовая вода из дренажей спецсооружений объекта (количество дренажных выходов в санитарно-защитной зоне – 2);

- речная вода реки Дунаевка в зоне наблюдения (участков контроля – 3);

- колодезная вода в зоне наблюдения (количество участков контроля – 3).

# Для радиоэкологического обследования территорий санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения применяются следующие методы:

- пешеходная гамма-съемка, проводимая с целью оценки естественного и техногенного фона гамма-излучения, а также для выявления и детализации участков радиоактивного загрязнения;

- отбор и исследование на содержание радионуклидов проб объектов внешней среды – грунта (почвы), растительности (травы, листьев деревьев, грибов, ягод, сельхозпродукции, выращиваемой местным населением в зоне наблюдения), речной, колодезной, грунтовой, морской воды; донных отложений; водорослей; гидробионтов; атмосферных выпадений и осадков.

В результате проводимых измерений гамма-фона установлено, что по внутренней границе санитарно-защитной зоны (по периметру технологической площадки предприятия) уровни мощности дозы гамма-излучения составляют от 0,07 мкЗв/ч до 0,5 мкЗв/ч. Среднее значение уровня мощности дозы гамма-излучения по периметру составляет 0,25 мкЗв/ч. Населению данный участок территории не доступен.

По внешней границе санитарно-защитной зоны уровни мощности дозы гамма-излучения составляют от 0,07 мкЗв/ч до 0,21 мкЗв/ч. Среднее значение – 0,13 мкЗв/ч.

По внешней границе зоны наблюдения уровни мощности дозы гамма-излучения составляют от 0,07 мкЗв/ч до 0,18 мкЗв/ч. Среднее значение – 0,11 мкЗв/ч.

На дороге от технологической площадки объекта до пирсов бухты Конюшкова и 54 железнодорожной площадки, проходящей по санитарно-защитной зоне, уровни мощности дозы гамма-излучения составляют от 0,07 мкЗв/ч до 0,24 мкЗв/ч. Среднее значение – 0,14 мкЗв/ч.

На дороге в зоне наблюдения уровни мощности дозы гамма-излучения составляют от 0,07 мкЗв/ч до 0,18 мкЗв/ч. Среднее значение 0,13 мкЗв/ч, что соответствует природным фоновым уровням для региона.

7.4. Возможные аварийные (нештатные) ситуации с учётом степени, характера, масштаба экологических последствий, меры по их предупреждению, меры по обеспечению готовности к ликвидации аварий, включая описание противоаварийных мероприятий.

# Перечень возможных аварийных ситуаций разработан на основании технологических регламентов и технических проектов согласно перечню нормативных правовых актов и нормативных документов обеспечения ядерной и радиационной безопасности ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

Твёрдые радиоактивные отходы хранятся на объекте б. Сысоева в штатных хранилищах, на площадках временного хранения.

Радиоэкологические последствия высвобождения радионуклидов из хранилищ ТРО, а также при транспортировании, переработке и загрузке в хранилища могут быть следующие:

- Загрязнение участка местности (окружающей среды) радиоактивными веществами из хранилища ТРО при нарушении его герметичности. Радиоэкологическим последствием будет загрязнение участка местности за счет вымывания РВ.

- Падение и разгерметизация контейнера с ТРО (при транспортировке в результате ДТП, при отказе приборов безопасности крана при ведении погрузочно-разгрузочных работ, при проведении технологических операций по переработке). Радиоэкологическим последствием будет загрязнение участка местности за счет выпадения РВ.

- Пожар на территории хранилищ ТРО, технологическом корпусе переработки, возгорание горючих РАО при вскрытии (разварке) металлического контейнера с ТРО могут привести к повышению радиоактивности атмосферного воздуха.

Жидкие радиоактивные и производственные отходы хранятся в штатных ёмкостях сооружений №№ 2-3, 6, комплексе переработки ЖРО.

Радиоэкологические последствия высвобождения радионуклидов из хранилищ ЖРО, а также при их переработке могут быть следующие:

- Разгерметизация ёмкости с проникновением радиоактивной воды через инженерные барьеры сооружения в гидрогеологическую среду. Выход радиоактивности будет происходить в толщу породы. Главным радиоэкологическим последствием утечки ЖРО из ёмкостей будет долговременное загрязнение подземной среды.

- Инциденты, возникшие при переработке ЖРО (прорыв трубопровода, возгорание электродвигателей насосов технологической установки, срыв отработанного фильтра-контейнера с Cs137 сорбентом с грузозахватного устройства при замене фильтра). Радиоэкологическим последствием будет загрязнение поверхностей сооружения и оборудования по переработке ЖРО.

- Большое поступление ливневых вод в ёмкости ЖРО, приведшее к их переполнению и поступлению ЖРО в грунт через неплотности оголовка ёмкости. Радиоэкологическим последствием утечки ЖРО будет загрязнение территории объекта.

- Разлив ЖРО при приеме в ёмкости с автоцистерны. Радиоэкологическим последствием утечки ЖРО будет загрязнение территории объекта и оборудования.

- Землетрясение свыше 8 баллов по шкале МSК-64 и прочие природные катаклизмы могут привести к разрушению хранилищ РВ и РАО, корпуса переработки РАО.

По комплексу методов целочисленные оценки сейсмической опасности площадки проектирования и строительства регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае для уровня воздействия ПЗ составляют 6 баллов, для уровня воздействия МРЗ – 7 баллов.

Радиоэкологические последствия высвобождения радионуклидов приведут к загрязнению участков местности, увеличению активности морской воды в акватории б. Сысоева, повышению уровня мощности дозы за счёт выпадения и вымывания радионуклидов.

Прогнозируемая обстановка на объекте б. Сысоева отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» в результате ЧС.

Возможные аварии, приводящие к ухудшению РО при проведении работ при обращении с ТРО, представлены в таблице 7.14.

Таблица 7.14.

| № п/п | Вид аварии | Объект аварии | Ожидаемые радиационные последствия | Уровень аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Падение и разгерметизация контейнера с ТРО, с начальной Ауд.>7,2*104 Бк/кг со спец.автотранспорта при транспортировке в результате дорожно-транспортного происшествия. | Участок дороги | Разрушение контейнеров с ТРО. Мощность дозы в момент аварии 2мЗв/ч. Загрязнение поверхностей контейнеров и участка местности до 10 м2 β – активными веществами от 50 до 20000 част. /мин*см2. | Радиационный инцидент. П-1. Загрязнение участка местности за счет выпадения РВ. Уровень 2 по шкале ИНЕС. |
|  | Загрязнение участка местности в районе погрузки контейнеров с ТРО на спец.автотранспорт в результате падения и разгерметизации контейнера с ТРО при отказе приборов безопасности крана с начальной Ауд.>7,2*104 Бк/кг. | ЗКД-2 участка ТРО | Разрушение контейнеров с ТРО. Мощность дозы в момент аварии – 2мЗв/ч. Начальное загрязнение поверхностей контейнеров и участка территории ЗКД-2 до 10 м2 бета – активными веществами от 50 до 20000 част. /мин*см2. | Радиационный инцидент. П-1. Загрязнение участка местности за счет выпадения РВ. Уровень 2 по шкале ИНЕС. |
|  | Загрязнение участка местности (окружающей среды) радиоактивными веществами в случае вымывания (паводковыми и грунтовыми водами) их из хранилища ТРО при нарушении его герметичности. | ЗКД-2 участка ТРО СЗЗ объекта 927/III | Загрязнение участка местности СЗЗ и ЗКД - - 2,5е+3 м2. мощность дозы на расстоянии 1 м Рγ – 6 мкЗв/ч. Максимальная плотность загрязнения β – активными нуклидами по цезию-137 – 1,55е+6 Бк/м2; по стронцию-90 – 1,5е+5 Бк/м2. | Авария без значительного риска за пределами площадки. Повышение уровня мощности дозы, загрязнение участка местности за счет вымывания РВ. Уровень 4 по шкале ИНЕС. |
|  | Загрязнение участка местности (окружающей среды) радиоактивными веществами из хранилища ТРО при нарушении его герметичности в случае стихийных бедствий (наводнения). | ЗКД-2 участка ТРО СЗЗ объекта 927/III | Загрязнение участка местности СЗЗ и ЗКД - 3е+3 м2. Мощность дозы на расстоянии 1 м от поверхности – 6 мкЗв/ч. Максимальная плотность загрязнения β – активными нуклидами по цезию-137 – 1,55е+6 Бк/м2; по стронцию-90 – 1,5е+5 Бк/м2. | Авария без значительного риска за пределами площадки. Повышение уровня мощности дозы, загрязнение участка местности за счет вымывания РВ. Уровень 4 по шкале ИНЕС. |
|  | Возгорание горючих РАО при вскрытии (разварке) металлического контейнера с ТРО. | ЗКД-2 участка ТРО | Появление β- радиоактивных золей на участке заварки контейнеров. | Не радиационное происшествие П-2. Повышение радиоактивности атмосферного воздуха. Уровень 0 по шкале ИНЕС. |
|  | Пожар на территории хранилища ТРО, технологическом корпусе переработки. | ЗКД-2 участка ТРО | Появление β- радиоактивных золей на участке ТРО, технологическом корпусе переработки. | Авария без значительного риска за пределами участка ТРО. Повышение радиоактивности атмосферного воздуха. Превышения ДУ Анас.не будет. Уровень 4 по шкале ИНЕС. |

Возможные аварии, приводящие к ухудшению РО при проведении работ при обращении с ЖРО представлены в таблице 7.15.

Таблица 7.15.

| № п/п | Вид аварии | Объект аварии | Ожидаемые радиационные последствия | Уровень аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прорыв трубопровода при переработке ЖРО в комплексе переработки ЖРО. | ЗКД-1 участка ЖРО | Выливание 2-30 л ЖРО; β- загрязнение поверхностей – 5,0 Е +5 част/мин. см2 | Не радиационное происшествие П-2. Загрязнение поверхностей сооружения и оборудования РВ. Уровень 0 по шкале ИНЕС. |
|  | Разгерметизация емкости сооружения № 2-3. | ЗКД-2 участка ЖРО, ЗКД-3 объекта | Выливание 100-1000м3 ЖРО; β- загрязнение поверхностей – 5,0 Е +5 част/мин. см2. | Радиационный инцидент. Загрязнение территории объекта до 10000 м2. Уровень 3 по шкале ИНЕС. |
|  | Большое поступление ливневых вод в ёмкости сооружения 2-3 и её переполнение, как следствие поступление ЖРО в грунт через неплотности оголовка ёмкости. | ЗКД-2 участка ЖРО, ЗКД объекта | Выливание 20-100м3 ЖРО; β- загрязнение поверхностей – 1,0 Е +5 част/мин. см2. | Радиационный инцидент. Загрязнение территории объекта до 100 м2. Уровень 3 по шкале ИНЕС. |
|  | Возгорание электродвигателей насосов технологической установки. | ЗКД-1, ЗКД-2 участка ЖРО | Появление β- радиоактивных золей в помещениях павильона переработки ЖРО. | Не радиационное происшествие П-2. Загрязнение поверхностей сооружения и оборудования РВ. Уровень 0 по шкале ИНЕС. |
|  | Разлив ЖРО и загрязнение участка местности при приеме с автоцистерны. | ЗКД-2 участка ЖРО | Пролив-1-20 л ЖРО. β- загрязнение поверхностей – 1,0 Е +4 част/мин. см2. | Не радиационное происшествие П-2. Загрязнение поверхностей сооружения и оборудования РВ. Уровень 0 по шкале ИНЕС. |
|  | Срыв отработанного фильтра-контейнера с Cs137 – сорбентом с грузозахватного устройства, как следствие частичное разрушение контейнера с выбросом сорбента. | ЗКД-1 участка ЖРО | Выброс сорбента до 60 литров β- загрязнение поверхностей – 1,0 Е +9 част/мин. см2. Мощность дозы в момент аварии – 20мЗв/ч. | Радиационный инцидент П-1.Загрязнение территории объекта до 10 м2. Уровень 2 по шкале ИНЕС. |

Наличие сил и средств, готовых к действиям в аварийных ситуациях и к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в ДВЦ «ДальРАО» - филиале ФГУП «РосРАО».

Силами системы аварийного реагирования являются подразделения нештатного аварийно-спасательного формирования - специальной аварийной бригады (далее - САБ) ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

САБ создана приказом директора ФГУП «ДальРАО» от 25.10.2002 № 103 «О создании нештатного аварийно-спасательного формирования – специальной аварийной бригады ФГУП «ДальРАО» и в 2004 году первично аттестована на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.

САБ является подразделением постоянной готовности, предназначенным для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах филиала, связанных с радиационным фактором.

Личный состав САБ комплектуется за счет численности работников предприятия и утверждается директором.

Аттестация готовности САБ к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) производится Центральной ведомственной аттестационной комиссией Госкорпорации «Росатом» (ЦВАК № 1) один раз в три года. Периодическая аттестация САБ проведена в августе 2016 года, выдано Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ (работы по ликвидации последствий радиационных аварий)  № 09476, действительно до 26 августа 2019 г.

Приказом Госкорпорации «Росатом» от 21.11.2013 г. № 1/1246-П «Об обеспечении деятельности по проведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» присвоен номер объектовой аттестационной комиссии ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» - АК № 1-26.

Объектовая аттестационная комиссия ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» имеет право проводить обучение и аттестацию спасателей с присвоением (подтверждением) квалификации до спасателя 2 класса включительно.

Членам САБ при принятии решения о присвоении им статуса спасателей аттестационной комиссией выдаются удостоверения установленного образца и книжка спасателя.

По результатам периодической аттестация САБ в настоящее время аттестовано 73 спасателя САБ.

Аттестованный личный состав имеет следующую классную квалификацию: спасатель – 22 чел., спасатель 3 класса – 43 чел., спасатель 2 класса – 6 чел., спасатель 1 класса – 2 чел.

Структура САБ отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» приведена в таблице 7.16.

Таблица 7.16.

| №№ п\п | Наименование формирования | Количество единиц формирований | Количество личного состава |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель САБ | 1 | 1 |
|  | Подразделение радиационного, химического наблюдения и разведки | 1 | 6 |
|  | Подразделение радиационной и химической защиты | 1 | 4 |
|  | Аварийно-техническое и спасательное подразделение | 1 | 14 |
|  | Подразделение обеспечения живучести реакторных блоков и судов АТО | 1 | 14 |
|  | Подразделение аварийного электрообеспечения и связи | 1 | 4 |
|  | Подразделение механизации работ и инженерного обеспечения | 1 | 6 |
|  | Добровольная пожарная охрана | 1 | 21 |
|  | Пункт питания | 1 | 3 |
|  | Материально-технический склад | 1 | 2 |
|  | Медицинский пункт | 1 | 1 |
|  | ВСЕГО | 11 | 76 |

Оснащенность САБ отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» техническими средствами:

- легковые автомобили – 3 шт.;

- грузовые автомобили – 2 шт.;

- автобусы – 5 шт.;

- пожарный автомобиль – 1 шт.;

- подъемные краны – 4 шт.;

- бульдозер – 1 шт.;

- экскаватор – 1 шт.;

- весельная лодка – 1 шт.;

- бензопилы – 5 шт.;

- электро-, газосварочное оборудование - 3 комплекта;

- переносные электростанции (возимые) – 2 шт.;

- спасательные жилеты – 10 шт.;

- радиостанции носимые – 10 шт.;

- радиостанции стационарные - 4 шт.;

- радиостанции автомобильные – 1 шт.;

- спутниковые системы связи – 2 шт.;

- мобильные телефоны – 20 шт.;

- бинокль, подзорная труба – 1 шт.;

- дыхательные аппараты «Омега» – 6 шт.;

- противогазы – 100 шт.;

- костюмы защитные Л-1 – 60 шт.;

- приборы химического контроля (лаб.) – 1 шт.;

- дозиметры /др. приборы рад. контроля – 60 шт. /5 шт.;

- носилки – 4 шт.;

- аварийные укладки на 10 чел. – 2 шт.;

- боевая одежда и снаряжение пожарного (БОП-1, комплект) – 25 шт.;

- огнетушители – 218 шт.;

- мотопомпы пожарные - 5 шт.;

- пожарные рукава: 51 мм/ 66 мм / 77 мм - 500 м;

- пенообразователи - 6 т;

- палатки – 2 шт.;

- оборудование для приготовления пищи (полевая кухня) - 2 комплекта;

- средства дезактивации, в т.ч. составы дезактивирующих рецептур (CMC, СФ-2У, СФ-3, ОП-10 и т.д.) - 10 комплекта (350 кг);

- шанцевый инструмент - 8 наименований;

- ограждающие таблички и ленты - 20 наименований.

Документы, регламентирующие функционирование нештатного аварийно – спасательного формирование -  специальной аварийной бригады (САБ) ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»:

- Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

- ОСПОРБ-99/2010. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности;

- Приказ Госкорпорации «Росатом от 21.11.2013 № 1/1246-П «Об обеспечении деятельности по проведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;

- Приказ МЧС России от 20.02.2013 № 102 «Об утверждении Положения о постоянно действующих комиссиях по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;

- Приказ ФГУП «РосРАО» от 19.12.2013 № 555-П «О постоянно действующих комиссиях ФГУП «РосРАО» по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;

- Приказ Госкорпорации «Росатом» от 10.11.2010 № 1/418-П «О функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности Госкорпорации «Росатом»;

- Приказ «О создании объектового звена функциональной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (ОСЧС и ГО) ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» от 01.03.2016 № 59-п;

- Приказ «О системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» от 07.04.2014 № 71о-д;

- Приказ «Об информационном обеспечении ОСЧС и взаимодействии дежурно-диспетчерской службы ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» и дежурного по объекту и обеспечению радиационной безопасности отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» с ФГУП «СКЦ Росатома» и ФГУП «РосРАО» от 07.04.2014 № 73о-д.

- Приказ «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» от 29.02.2016 г. № 47-п;

- Приказ «Об утверждении и введении в действие Положения о добровольной пожарной охране и Программы подготовки ДПО ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» от 25.02.2016 г. № 43-п;

- Приказ «О создании пожарно-технических комиссий на объектах ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» от 29.02.2016 г. № 48-п;

- Приказ «О создании дежурных пожарных расчётов на объектах ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» от 29.02.2016 г. № 53-п.

В ДВЦ «ДальРАО - филиале ФГУП «РосРАО» оформлены и действуют следующие документы по аварийной готовности:

- План мероприятий по защите персонала отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» в случае радиационной аварии, согласованный с главным государственным санитарным врачом по территориям г. Б. Камень, г. Фокино Приморского края и по организациям, обслуживаемым ФМБА России в г. Вилючинск Камчатского края 28.02.2011 г. и утверждённый директором ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» 28.02.2011 г.;

- «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности отделения Фокино ДВЦ «Даль РАО» - филиала ФГУП «РосРАО» утверждён главным инженером ДВЦ «Даль РАО» - филиала ФГУП «РосРАО» 27.12.2010 г.;

- «Оперативный план пожаротушения на объекте филиала г. Фокино ФГУП «ДальРАО» утверждён начальником ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» г. Б. Камень 05.08.2010 г., согласован с директором ФГУП «ДальРАО» 10.08.2010 г.;

- 21 декларация пожарной безопасности зданий и сооружений предприятия, согласованные и зарегистрированы 30 апреля 2010 года в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» г. Б. Камень (Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91).

Актуализированы, утверждены и введены в действие директором ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»:

- «Положение об объектовом звене СЧСО и ГО ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»;

- «Положение о КЧСО ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»;

- «Положение об эвакуационной комиссии ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»;

- «Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»;

- «Положение о нештатном аварийно – спасательном формировании –специальной аварийной бригаде ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»;

- «Положение о пожарно–технической комиссии ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»;

- «Положение о добровольной пожарной охране ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»;

- Инструкции (сборник) по противопожарному режиму ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»;

- Планы тренировок действий персонала и номеров пожарных расчётов по эвакуации людей и ликвидации очагов возгорания в рабочее и в нерабочее время, выходные и праздничные дни.

7.5. Средства контроля и измерений, планируемые к использованию для контроля соблюдения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

Средства контроля и измерений, планируемые к использованию для контроля соблюдения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении лицензируемого вида деятельности приведены в таблице 7.17.

Таблица 7.17.

| № п/п | Наименование средств контроля и измерений | Область применения | Характеристики средств контроля и измерений | Используемые методики измерений | Перечень контролируемых параметров | Периодичность проведения измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Спектрометрический комплекс "Прогресс-БГ+АР" в составе: блоки детектирования: -альфа-излучения Прогресс АР № 1061 с цифровым выходом, - бета-излучения – БДЭБЗ-2У № 643 с цифровым выходом; - гамма-излучения с цифровым выходом | Вода природная поверхностная, вода сточная | Сs-137 (2,1 –5х104) Бк/кг Sr-90 (50 – 106) Бк/кг (0,001-0,2) Бк/кг (0,001-1,0) Бк/кг | МВИ 7.4.7(10) -14. Методика выполнения измерений удельной активности гамма-излучающих нуклидов в поверхностных водах окружающей среды в районе расположения предприятия ДВЦ «ДальРАО», ВНИИАЭС, свидетельство № 45074.4И275/01.00294-2010 от 06.08.2014, ФГУП «ВНИИФТРИ» МВК 7.4.5(10) -15. Методика радиационного контроля поверхностных вод окружающей среды в районе расположения ДВЦ «ДальРАО», ВНИИАЭС, свидетельство №45074.15034/01.00294-2010 от 10.04.15, ФГУП «ФНИИФТРИ» МП 7.4.6(10) -15. Методика пробоотбора поверхностных вод окружающей среды в районе расположения ДВЦ «ДальРАО», ВНИИАЭС, свидетельство №45074.15033/01.00294-2010 от 10.04.15, ФГУП «ФНИИФТРИ» | Объемная активность Cs-137 Объемная активность Sr-90 Суммарная альфа-активность Суммарная бета-активность | Ежемесячно |
|  | Спектрометрический комплекс "Прогресс-БГ-АР" в составе: блоки детектирования: -альфа-излучения Прогресс АР № 1061 с цифровым выходом, - бета-излучения – БДЭБЗ-2У №643 с цифровым выходом; - гамма-излучения с цифровым выходом | Вода грунтовая | 1.Сs-137 (2,1 –5х104) Бк/кг | МВК 7.3.9(8) -14, Методика контроля грунтовых вод из наблюдательных скважин в районе расположения предприятия ДВЦ «ДальРАО», ВНИИАЭС, свидетельство № 45073.4И277/01.00294-2010 от 06.08.2014, ФГУП «ВНИИФТРИ» МП 7.3.10(8) -14, Методика пробоотбора грунтовых вод из наблюдательных скважин в районе расположения предприятия ДВЦ «ДальРАО»., ВНИИАЭС, свидетельство № 45073.4И276/01.00294-2010 от 06.08.2014, ФГУП «ВНИИФТРИ» | Объемная активность Cs-137 | 1 раз в квартал |
|  | Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад-АС» в составе: блок детектирования альфа-излучения № 073; калибровочный источник Pu(238,239,240,242) № 29-VI/10 | Вода природная поверхностная, вода грунтовая | От 0,1Бк на счетный образец | НСАМ № 381-ЯФ, Методика выполнения измерений объемной активности изотопов урана (234, 238) в природных водах с минерализацией до 5 г/дм3 альфа – спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой, ФГУП ВИМС, свидетельство № 49090.3Н628 от 18.12.2003, ФГУП «ВНИИФТРИ» | Объемная активность U-234,238 | 1 раз в квартал При объемной альфа-активности более 0,1 Бк/дм3 |
|  | Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад-АС» в составе: блок детектирования альфа-излучения № 073; калибровочный источник Pu(238,239,240,242) № 29-VI/10 | Вода природная поверхностная, вода грунтовая | От 0,1Бк на счетный образец | НСАМ № 407-ЯФ, Методика выполнения измерений объемной активности изотопов плутония (239+240, 238) в природных водах с минерализацией до 5 г/дм3 альфа – спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой, ФГУП ВИМС, свидетельство № 49090.3Н622 от 18.12.2003, ФГУП «ВНИИФТРИ» | Объемная активность Pu-(239+240), Pu-238 | 1 раз в квартал При объемной альфа-активности более 0,1 Бк/дм3 |
|  | Спектрометрический комплекс "Прогресс-БГ-АР" в составе: блоки детектирования: -альфа-излучения Прогресс АР № 1061 с цифровым выходом, - бета-излучения – БДЭБЗ-2У №643 с цифровым выходом; - гамма-излучения с цифровым выходом | Грунт, почва, донные отложения | 1.Сs-137 (2,1 –5х104) Бк/кг | МВК 1.5.4 (4) -14, Методика контроля удельной активности грунта (почвы) и донных отложений с применением пробоотбора, ФГУП «ВНИИФТРИ» свидетельство № 40015.4И278/01.00294-2010 от 06.08.2014, ФГУП «ВНИИФТРИ» | Объемная активность Cs-137 | Один раз в год |
|  | Спектрометрический комплекс "Прогресс-БГ" в составе: блоки детектирования: - бета-излучения – БДЭБ-3-2У №402; - гамма-излучения БДЭГ-З-2У №414; - калибровочные источники: Sr-90 №244; Cs-137+К-40 №342 | Воздух санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения | (0,3-1(104) Бк/м3 (0,3-1(104) Бк/м3 | МВК 6.1.3(1) -06, Методика контроля объемной активности аэрозолей атмосферного воздуха на предприятии ФГУП «ДальРАО», ВНИИАЭС, свидетельство № 45090.6Л047 от 29.08.2006, ФГУП «ВНИИФТРИ» | Суммарная объемная бета-активность, Объемная активность Cs-137 | Два раза в год |
|  | Альфа-бета радиометр УМФ-2000 | Воздух санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения | Альфа-активность: (0,01-1000) Бк; Бета-активность: (0,1-3000) Бк; | МВК 6.3.4(6) -15, Методика контроля объемной альфа- и бета-активности аэрозолей в воздухе производственных помещений в ДВЦ «ДальРАО», ФГУП «ВНИИФТРИ», свидетельство № 45063.15031/01.00294 от 10.04.2015, ФГУП «ВНИИФТРИ» | Суммарная объемная альфа- и бета-активность | Два раза в год |
|  | Гамма-спектрометр сцинтилляционный «Прогресс-гамма» в составе: Блок детектирования гамма-излучения БДЭГ 3-2У № 642 с цифровым выходом, контрольный источник Cs-137+K-40 №755 | Воздух атмосферный (выпадения) СЗЗ и ЗН | (0,1-3(103) Бк/(м2сут.) Неопределенность: не более 60 % (0,2-1(104) Бк/(м2сут.) Неопределенность: не более 60% | МВК 6.1.4(1) -06, Методика контроля радиоактивных выпадений на предприятии ФГУП «ДальРАО», ГУ НПО «Тайфун», свидетельство № 45090.6Л046 от 29.08.2006, ФГУП «ВНИИФТРИ» | Суммарная бета-активность суточных выпадений, активность Cs-137 | Ежемесячно |
|  | Гамма-бета спектрометр МКС-АТ1315 в составе: блоки детектирования - гамма-излучения БДГ № 15166 , -бета- излучения БДБ № 15166; Калибровочный источник ОСГИ-3-1 Cs -1137 №7719 | Растительность | Сs-137 (2 – 105) Бк/л (Бк/кг) K-40 (20 –2х104) Бк/л (Бк/кг) Sr-90 (20 –3х105) Бк/л (Бк/кг) | МВИ.МН 1181-2011, Методика выполнения измерений объемной и удельной активности 90Sr, 137Cs и 40K на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ1315, объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs и 40K на гамма-спектрометре типа EL 1309 (МКГ-1309) в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, НПУП «Атомтех», свидетельство № 668/2011 от 17.11.2011, БелГИМ | Сs-137 Sr-90 | 1 раз в год |
|  | Дозиметр гамма-излучения ДКГ-01Д "Гарант" | Территория производственной зоны Территория санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения Объекты контроля поверхностного радиоактивного загрязнения: рабочие поверхности, кожа, спецодежда, средства индивидуальной защиты, транспортные средства | (0,1- 100) мкЗв/ч Неопределенность: (20-60) % | МВК 1.1.2(3) -06, Методика дозиметрического контроля в ареале предприятия ФГУП «ДальРАО», ФГУП «ВНИИФТРИ», свидетельство № 45090.6К249 от 29.08.2006, ФГУП «ВНИИФТРИ» МВИ 1.2.3(13) -06, Методика измерений мощности амбиентного эквивалента дозы (МЭД) в контрольных точках объектов на предприятии ФГУП «ДальРАО», ФГУП «ВНИИФТРИ», свидетельство № 45090.6К250 от 28.08.06, ФГУП «ВНИИФТРИ» МВК 9.9(3) -09, Методика контроля загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей рабочих помещений и оборудования на предприятии ФГУП «ДальРАО», ФГУП «ВНИИФТРИ», свидетельство № 45090.9И491 от 20.08.2009, ФГУП «ВНИИФТРИ» | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | Ежемесячно |
|  | Дозиметр-радиометр МКС – АТ1117М |  | 0,1 мкЗв/ч – 10 Зв/ч (0,1 – 10 5) част/мин х см2 (1 – 5х105) част/мин х см2 |  | 1. Мощность амбиентной эквивалентной дозы гамма-излучения 2.Плотность потока бета-частиц 3.Плотность потока альфа-частиц | Ежемесячно |
|  | Дозиметр-радиометр ДРБП-03 |  | (0,1 х 10 -6 - 3) мЗв/ч (0,001-9999) мЗв (0,10-600) част/сек х см2 (0,10-600) част/сек х см2 |  | 1.Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения 2. Эквивалентной дозы 3.Плотность потока бета-излучения: 4.Плотность потока альфа-излучения | Ежемесячно |
|  | Дозиметр-радиометр МКС - АТ 6130 |  | (0,1×10-3-10) мЗв/ч (1-10000) част/мин×см2 |  | 1.Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения 2.Плотность потока бета-излучения | Ежемесячно |
|  | Дозиметр-радиометр ДКС-96-05 ГбМН |  | (0,1 х 10 -6 –10) Зв/ч; (1,0 х 10 -6 –10) Зв; (10-3х104) част/мин х см2; 0,1 мкЗв/ч – 0,1 Зв/ч ; (1,0 х 10 -6 – 1,0) Зв. |  | 1.Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения 2.Амбиентная доза гамма-излучения 3. Плотность потока бета-излучения 4.Мощность эквивалентной дозы нейтронного излучения-излучения 5. ЭД нейтронного излучения | Ежемесячно |
|  | Дозиметр ДКГ-01«Сталкер» |  | 0,1 мкЗв/ч – 1000 мкЗв/ч |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Ежемесячно |
|  | Дозиметр гамма-излучения ДКГ-02У «АРБИТР» |  | (0,1-2×106) мкЗв/ч; (0.1-3(108) мкЗв |  | 1.Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения 2.Эквивалентная доза гамма-излучения | Ежемесячно |
|  | Индикатор сигнализатор поисковый ИСП РМ 1401К-01 |  | (0,05 – 40) мкЗв/ч |  | Мощность дозы гамма – излучения | Ежемесячно |
|  | Дозиметр-радиометр ДКС – 96 каротажный |  | 0,1 мкЗв/ч – 1,0 мЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч – 10,0 мЗв/ч, (10 – 3х104) част/мин х см2. |  | 1.Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения 2.Эквивалентная доза гамма-излучения 3. Плотность потока бета-излучения: | Ежемесячно |
|  | Радиометр РРА-01М-01, пробоотборное устройство ПОУ-4 | Объёмная активность Ra222 в воздухе | 20-2,0х104 | Руководство по эксплуатации | Объёмная активность Ra222 в воздухе рабочих помещений | Два раза в год |
|  | Альфа-радиометр РАА-20112 | Объемная активность ЭРОА в воздухе | От 1,0-100000 Бк/м3 | Руководство по эксплуатации | Объёмная активность Ra222 в воздухе рабочих помещений | Два раза в год |

Поверка средств контроля и измерений проводится организациями: ФГУ «Приморский ЦСМ», ООО «Примтехнополис», ФГУП «ВНИИФТРИ». Аттестаты аккредитации приведены в приложениях №№ 9, 10, 11. В настоящее время ведётся работа по заключению договоров с этими организациями 
на 2016 год.

Свидетельства о поверке средств контроля и измерений приведены в приложении № 12.

Резюме нетехнического характера.

Строительство регионального центра кондиционирования и долговременного хранения РАО позволит производить работы:

- по переработке радиоактивных отходов с целью сокращения их объема и перевода их в формы, обеспечивающие дальнейшее безопасное обращение с РАО;

- по изготовлению упаковок РАО, отвечающих критериям приемлемости для захоронения;

- по передаче упаковок РАО на захоронение национальному оператору.

Проектными решениями строительства регионального центра кондиционирования и долговременного хранения РАО создаются предпосылки улучшения экологической обстановки по следующим направлениям:

- Сортировка, переработка и кондиционирование РАО с размещением РАО в безопасных для транспортирования, хранения и захоронения контейнерах.

- Уменьшение объема РАО в 2,5 раза за счет кондиционирования путем разделки, прессования и термической обработки горючих РАО.

- Создание надлежащих условий для паспортизации и радиационного контроля упаковок РАО.

- Возможность в перспективе вывода упаковок РАО из-под радиационного контроля после снижения активности радионуклидов до установленных федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии значений, для которых требуются разрешения федеральных органов исполнительной власти в области государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии при осуществлении деятельности с указанными объектами.

- Создание условий для ликвидации под «зеленую лужайку» существующих хранилищ РАО.

- Создание новой автоматизированной котельной с использованием газообразного топлива позволит экономить энергетические ресурсы, создать нормальные условия труда и улучшить показатели по выбросам ряда вредных веществ в атмосферный воздух и исключить загрязнение почвы жидкими углеводородами.

- Создание системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями позволит контролировать состав сбрасываемых очищенных стоков и уменьшить количество вредных сбросов (в основном по взвешенным веществам и нефтепродуктам).

- Организация донного сброса очищенных ливневых сточных вод в водную акваторию на нормативное расстояние 300 м позволит создать разубоживание сбросных стоков в морской среде и обеспечить снижение экологической нагрузки в прибрежной полосе.

- Создание автоматизированной системы радиационного контроля позволяет обеспечить надежный контроль за выбросами и сбросами и создаст условия своевременного реагирования при изменении обстановки.

- Создание противорадиационного укрытия обеспечит надежную защиту персонала от угроз внешних воздействий.

Проведенная на стадии проектирования и обоснования лицензируемого вида деятельности оценка воздействия Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов на окружающую среду, а также разработанные инженерно-технические мероприятия по охране окружающей среды свидетельствуют об экологической безопасности сооружаемого радиационного источника.

Принятые решения в части охраны и рационального использования водных ресурсов исключают сброс сточных загрязненных вод в акваторию региона.

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха в процессе ведения лицензируемого вида деятельности показывает, что превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на границе хозяйственной территории не ожидается.

8. Сведения о деятельности по обращению с радиоактивными отходами.

8.1. Обращение с твёрдыми радиоактивными отходами в ДВЦ «ДальРАО» – филиале ФГУП «РосРАО».

Порядок обращения с радиоактивными отходами разработан в соответствии с требованиями руководящих документов:

- СПОРО-2002. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами.

- ОСПОРБ-99/2010 СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности;

- НП-020-15. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твёрдых радиоактивных отходов. Требования безопасности.

- ОСТ 95 10517-95. Хранилища твёрдых радиоактивных отходов. Общие требования.

- Постановление Правительства РФ от 19 октября 2012 г. № 1069 “О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов”.

- Постановление Правительства РФ от 20 июля 2012 г. № 767 “Правила проведения первичной регистрации РАО”.

- Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 899 “Положение о передаче РАО на захоронение, в том числе РАО, образовавшихся при осуществлении деятельности, связанных с разработкой, изготовлением, испытанием, эксплуатацией и утилизацией ядерного оружия и ЯЭУ ВН”.

8.1.1. Подготовка ТРО.

- Перед загрузкой ТРО отделяются от обычного мусора и разделяются с учетом:

- происхождения (органические, неорганические);

- взрыво- и огнеопасности (взрыво- или огнеопасные, взрыво- или огнебезопасные).

- В контейнер загружаются только однородные ТРО.

- Негабаритные ТРО перед загрузкой подлежат кондиционированию.

- Радиоактивный грунт загружается в контейнеры только в пластикатовых, полиэтиленовых или крафт- мешках.

- Запрещается загрузка в контейнеры взрывоопасных или самовоспламеняющихся ТРО (п. 3.12.14 ОСПОРБ-99/2010).

- Удельная активность загружаемых в контейнеры ТРО для последующего хранения в хранилищах низко, средне и высокоактивных ТРО, не должна превышать значений, указанных в таблице 3.12.1. ОСПОРБ-99/2010.

- Классификация ТРО по содержанию гамма, бета и альфа излучателей производится в соответствии с таблицей А.1 ОСТ 95 10517 –95.

8.1.2. Подготовка контейнеров к загрузке ТРО.

До начала загрузки ТРО контейнеры проверяются на герметичность (керосиновая проба) с отметкой в «Журнале учета контейнеров». На боковых сторонах контейнеров наносится маркировка:

- порядковый номер контейнера;

- знак радиационной опасности (ГОСТ 17925-72, п.10.15, ОСТ-95 10517 – 95).

8.1.3. Порядок проведения работ.

Контейнеры доставляются на площадку сортировки и кондиционирования ТРО специальным автотранспортом в количестве, позволяющим произвести загрузку ТРО в подготовленные контейнеры в течение светового дня при условии работы в две смены.

Непосредственно перед началом работ из подготовленных контейнеров, при необходимости, удаляется вода.

Запрещается производить работы с контейнерами при следующих условиях:

- при температуре окружающей среды ниже минус 15о С;

- при освещенности менее 60 лк;

- при скорости ветра более 12 м/с.

- при выпадении атмосферных осадков.

После разделения в соответствии с п. 8.1.1, ТРО загружаются в контейнеры, подготовленные в соответствии с п. 8.1.2. Загруженные контейнеры закрываются крышками, которые обвариваются по периметру.

При необходимости срочного прекращения работ (ухудшение погодных условий, выпадение атмосферных осадков и т.д.), контейнеры с не обваренными крышками закрываются временными (съемными) крышками, предотвращающими попадание воды, разнос и несанкционированный доступ к ТРО.

Поверхности загруженных контейнеров проверяются на наличие не фиксированного радиоактивного загрязнения. При необходимости производится их дезактивация до величин, указанных в таблице 8.10 НРБ-99/2009.

В документах, фиксирующих количество принимаемых ТРО, производится запись в соответствии с п. II.II. ОСТ 95 10517-95.

В журнале учета РАО делается запись о загрузке контейнера в соответствующую ячейку хранилища.

8.1.4. Обеспечение радиационной безопасности при проведении работ.

Работа по загрузке контейнеров ТРО является опасной в радиационном отношении операцией, требующей строгого соблюдения норм и требований радиационной безопасности, четкой организации работ, высокой квалификации персонала.

Радиационная безопасность обеспечивается:

- зонированием территории;

- применением индивидуальных средств защиты;

- использованием штатной аппаратуры дозиметрического и радиационного контроля;

- разработкой специальных организационно-технических мероприятий, применительно к конкретным условиям.

При производстве работ предусматриваются следующие меры защиты персонала.

До начала работ:

- радиометрическое обследование, оценка радиационной обстановки и расчет допустимого времени проведения работ персоналом смены;

- ограждение и обозначение радиационно-опасных участков;

- размещение защитных экранов для снижения уровней излучения (по необходимости);

- назначение необходимых средств индивидуальной защиты;

- оборудование мест для снятия загрязнённых средств индивидуальной защиты;

- подготовка средств дезактивации поверхностей и оборудования.

При производстве работ:

- контроль за радиационной обстановкой;

- индивидуальный и коллективный дозиметрический контроль персонала;

- контроль времени работы персонала в соответствии с установленным допустимым временем;

- периодический радиометрический контроль работающего персонала, поверхностей и оборудования в целях определения необходимости проведения санитарной обработки и дезактивации, замены спецодежды и средств защиты при превышении допустимого загрязнения;

- дезактивация поверхностей и оборудования, сбор радиоактивных отходов (по необходимости);

- радиометрический контроль выносимого оборудования и персонала при выходе (выезде) с территории площадки.

При окончании работ каждой смены:

- измерение и учёт доз облучения персонала;

- радиометрический контроль и санитарная обработка персонала;

- радиометрическое обследование площадки и прилегающей территории в местах прохода персонала;

- дезактивация мест радиоактивного загрязнения при их обнаружении вне границ площадки.

Кроме того, после завершения работ производится:

- дезактивация поверхностей и оборудования до установленных контрольных уровней;

- полное радиометрическое обследование площадки и прилегающей территории;

- удаление радиоактивных отходов (загрязнённой спецодежды, обуви, средств индивидуальной защиты и оборудования), загрязнённых выше допустимых уровней и неподдающихся дезактивации в контейнер-сборник ТРО.

8.1.5. Техническое оснащение.

При обращении с твёрдыми радиоактивными отходами используются:

1. Железобетонные невозвратные контейнеры НЗК-150-1,5П предназначены для размещения и безопасного длительного хранения в хранилищах контейнерного типа низко- и среднеактивных отходов: цементированных и битумированных (в бочках и наливом), солевого плава (в бочках), твёрдых низко- и среднеактивных отходов (в первичных упаковках или без них). Форма и размеры контейнера соответствуют условиям размещения четырёх бочек объёмом 200 л или 1,5 м3 цементированных и битумированных РАО. Контейнеры сертифицированы в системе сертификации ОИТ для атомной энергетики. Характеристики контейнеров представлены в таблице 8.1.

2. Железобетонные невозвратные контейнеры НЗК-РАДОН предназначены для размещения, транспортирования и хранения твердых и отверждаемых низко- и среднеактивных радиоактивных отходов  в условиях временного хранения в инженерных сооружениях и в условиях захоронения в приповерхностных или подземных сооружениях, для обращения с цементированными и битумированными радиоактивными отходами низкой и средней активности (в бочках), твердыми низко - и среднеактивными отходами (в первичных упаковках или без них). Контейнеры сертифицированы в системе сертификации ОИТ для атомной энергетики. Характеристики контейнеров представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

| Параметры | Контейнеры |
| --- | --- |
|  | НЗК-150-1,5П | НЗК-РАДОН | НЗК-РАДОН-01 |
| Ёмкость, м3 | 1,50 | 1,90 | 1,90 |
| Толщина стенок, мм | 150,00 | 110,00 | 110,00 |
| Габаритные размеры, мм | 1650х1650х1375 | 1650х1650х1340 | 1650х1650х1340 |
| Масса, т | 4,30 | 4,00 | 4,00 |
| Масса с отходами, т | 7,30 | 6,50 | 6,50 |
| Масса крышки, т | - | 0,66 | 0,64 |
| Масса пробки, т | - | - | 0,02 |
| Диаметр отверстия в крыше, мм | - | - | 205 |
| Срок эксплуатации для условий временного хранения в инженерных сооружениях, лет | 50 | 50 | 50 |
| Срок эксплуатации для условий захоронения в приповерхностных или подземных сооружениях, лет | 300 | 300 | 300 |
| Диапазон температур, °С | -50 ~ +70 | -50 ~ +70 | -50 ~ +70 |
| Количество ярусов при штабелировании | 8 | 6 | 6 |

3. Металлические контейнеры с герметичной крышкой КРАД-1,36 и КРАД-3,00 предназначены для локализации радиоактивных отходов при их промежуточном хранении и последующем транспортировании в пункт окончательного размещения. Контейнеры сертифицированы в системе сертификации ОИТ для атомной энергетики. Характеристики контейнеров представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2.

| Параметры | Контейнеры |
| --- | --- |
|  | КРАД-1,36 | КРАД-3,00 |
| Ёмкость, м3 | 1,36 | 3,00 |
| Толщина стенок, мм | 4,00 | 5,00 |
| Габаритные размеры, мм | 1280х1280х900 | 2620х1430х1080 |
| Масса, т | 232,00 | 655,00 |
| Масса с отходами, т | 2,00 – 3,14 | 4,00 – 6,67 |
| Срок эксплуатации, лет | 30 | 30 |
| Количество ярусов при штабелировании | 1 | 6 |

4. Контейнеры под ТРО 1,4 м3 предназначены для сбора твёрдых радиоактивных отходов низкого и среднего уровня активности с последующим размещением на временное хранение в хранилище ТРО (сооружение 434). Контейнер разработан в соответствии с требованиями РД 95 10548-2000 «Отходы радиоактивные твердые», п.1.3 НП-053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов».

Конструкция контейнера выполнена в виде квадратного бака высотой 1000 мм с основанием 1200х1200 мм с четырьмя скошенными углами размером 150х150 мм. Бак имеет основу в виде квадратной рамы из уголков 40х40 мм. Стороны бака выполнены стальными листами толщиной 4 мм и герметично приварены к раме. Верхний лист приваривается к раме после завершения погрузки твёрдых радиоактивных отходов.  Через штуцер, вваренный в верхний лист, проверяется герметичность бака. По завершению проверки штуцер удаляется, и отверстие заваривается. На скошенные углы бака привариваются четыре швеллера № 10 длиной 1090 мм, в верхней части которых имеются прямоугольные отверстия для зацепления захватов, а также скосы, являющиеся центраторами для установки следующего контейнера. На основание контейнера в районе углов привариваются четыре швеллера № 10, являющиеся его опорой и обеспечивающие центровку как на раме основания отсека, так и в случае стеллажирования на ниже стоящих контейнерах.

После изготовления контейнера проводятся проверки:

- сварочных швов керосином на «меловой экран»;

- на герметичность наливом воды в емкость;

- на прочность грузом 3750 кг на высоту 300 мм с выдержкой 10 минут.

Технические характеристики:

- габаритные размеры – 1200х1200х1190 мм;

- масса контейнера – до 350 кг;

- масса контейнера с ТРО – до 3000 кг;

- вместимость контейнера – 1,4 м3;

- скорость коррозии металла в условиях заглубленных хранилищ – 0,11÷0,12 мм/год.

5. Контейнеры под ТРО 1,5 м3 (черт. 906-ДВ 084-01) предназначены для сбора твёрдых радиоактивных отходов низкого и среднего уровня активности с последующим размещением на временное хранение в хранилища ТРО. Контейнер представляет собой конструкцию в виде квадратного бака высотой 1500 мм с основанием 1000х1000 мм из стали ГОСТ 1990 3-74, ГОСТ 14637-79 толщиной 4 мм. Для проведения погрузочных работ к контейнеру приварены на противоположных сторонах по 2 приспособления для зацепа грузозахватного устройства, состоящих из железных подкладок толщиной 10 мм размером 100х250 мм с приваренными к ним рымами, изготовленными из железа толщиной 10 мм размером 100х250 мм с отверстиями Ø = 65 мм. Снаружи на контейнер нанесена антикоррозионная изоляция грунтом ГФ-21 и эмалью ПФ-115 на один слой. Проверка сварочных швов проведена керосином на «меловой экран». Проверка на прочность проведена подъёмом груза 3750 кг на высоту 300 мм с выдержкой 10 минут. Проект контейнера согласован отделом ЯРБ на ТОФ и с ТОМРУ № 99 ФМБА России. Получено заключение № 7/09 от 15.12.2009 г.

Технические характеристики:

- габаритные размеры – 1500х1000х1000 мм;

- масса контейнера – до 290 кг;

- масса контейнера с ТРО – до 3000 кг;

- вместимость контейнера – 1,5 м3;

- скорость коррозии металла в условиях заглубленных хранилищ – 0,11÷0,12 мм/год.

6. Металлический контейнер УКТН-24000.

- габаритные размеры (наружные) - 6058 х 2438 х 2591 мм;

- габаритные размеры (внутренние) – 5895 x 2270 x 2381 мм;

- габаритные размеры дверного проема – 2336 x 2293 мм;

- масса порожнего контейнера - 2,55 т;

- масса заполненного контейнера - 24,0 т.

7. Автомобильный кран КС-35715 применяется для перемещения упаковок с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами в твёрдом агрегатном состоянии, в контейнерах I – III категории.

- максимальная грузоподъёмность – 16,0 т;

- грузоподъёмность при максимальном вылете – 0,6 т;

- вылет стрелы:

-  при максимальной грузоподъёмности -    3,0 м;

- минимальный – 1,9 м;

- максимальный – 17,0 м;

- высота подъёма:

-  максимальная – 18,4 м;

-  при максимальном вылете – 5,3 м;

- скорость выдвижения стрелы – 0,25 м/с;

- рабочие скорости:

-  номинальная – 8,5 м/мин;

-  высокая – 17,0 м/мин.

8. Автомобильный кран КС-45717-1 применяется для перемещения упаковок с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами в твёрдом агрегатном состоянии, в контейнерах I – III категории.

- максимальная грузоподъёмность – 25,0 т;

- грузоподъёмность при максимальном вылете – 0,9 т;

- вылет стрелы:

-  при максимальной грузоподъёмности -    3,0 м;

- минимальный – 2,0 м;

- максимальный – 19,7 м;

- высота подъёма:

-  максимальная – 21,3 м;

-  при максимальном вылете – 8,0 м;

- скорость выдвижения стрелы – 0,3 м/с;

- рабочие скорости:

-  номинальная – 10,5 м/мин;

-  высокая – 21,0 м/мин.

9. КамАЗ-68901 применяется для перевозки упаковок с радиоактивными отходами в твёрдом агрегатном состоянии, в контейнерах I – III категории. Оборудование: закрытый металлический кузов со съёмной крышей, проблесковый маячок красного цвета, свинцовый экран между кабиной водителя и кузовом, белые полосы и знаки РО по бортам машины, патрубок с клапаном для слива дезактивирующих растворов, аварийный комплект.

- масса – 9,9 т;

- скорость максимальная – 90 км/ч;

- колёсная формула – 6х4;

- объём кузова – 15 м3;

- грузоподъёмность - 14,5 т.

Сведения о техническом обслуживании автотехники и инженерной техники приведены в таблицах 8.3, 8.4.

Автомобильная техника.

Таблица 8.3.

| № п/п | Наименование автомобильной техники | Номер автомобиля | Дата проведения техосмотра | Дата следующего техосмотра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КамАЗ-68901 | Х 025 ЕХ | Декабрь 2015 г. | Декабрь 2016 г. |

Инженерная техника.

Таблица 8.4.

| № п/п | Наименование инженерной техники | Номер | Дата последнего освидетельствования | Дата следующего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Кран КС-45717-1 | С 053 ЕО | ЧТО – август 2015 г. ПТО – август 2014 г. | ЧТО – август 2016 г. ПТО – август 2017 г. |
| 5. | Кран КС-35715 | Р 742 ЕО | ЧТО – август 2015 г. ПТО – май 2013 г. | ЧТО – август 2017 г. ПТО – август 2016 г. |

Примечания: - ЧТО – частичное техническое освидетельствование;

- ПТО – полное техническое освидетельствование.

Автомобильная и инженерная техника допущена к эксплуатации органами ГИБДД, Ростехнадзора, выданы санитарно-эпидемиологические заключения ТОМРУ-99 г. Большой Камень.

Оборудование для производства работ по обращению с твёрдыми радиоактивными отходами (ТРО) приведено в таблице 8.5.

Таблица 8.5.

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Инвентарный номер (заводской номер) | Дата последней проверки (поверки) | Периодичность проверки (поверки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выпрямитель сварочный многопостовый | 1 | Зав.№ 93Б432 | 25.02.16 | - перед началом работ - 1 раз в 2 месяца |
| 2. | Трансформатор сварочный ТДМ 401 У2 | 1 | Зав.№ 9156 | 25.02.16 | - перед началом работ - 1 раз в 2 месяца |
| 3. | Реостат балластный РБ – 302Э У2 | 1 | Зав.№ 6734 | 15.03.16 | - перед началом работ - ежемесячно |
| 4. | Резак плазменный | 1 | Зав.№ А-141 | 15.03.16 | - перед началом работ - ежемесячно |
| 5. | Молоток отбойный МОП - 2 | 1 | Зав.№ 0459 | 18.03.16 | - перед началом работ - ежемесячно |
| 6. | Машинка шлифовальная угловая МШУ – 2 – 230 | 1 | Зав.№25578 | 28.01.16 | - перед началом работ - 1 раз в 6 месяцев |
| 7. | Динамометр ДПУ-200/1-1 | 1 | Зав.№ 147 | 15.04.15 | 1раз-12 месяцев |
| 8. | Электродрель | 1 | 1050 ЭРУ | 18.03.16 | - перед началом работ |
| 9. | Перфоратор ФЕРМ | 1 | 0800393 | 18.03.16 | - перед началом работ |
| 10. | Точильный станок ФЕРМ | 1 | ФСМ 150 | 28.01.16 | - перед началом работ |
| 11. | Бетонолом | 1 | ДЛРФК 1 | 18.03.16 | - перед началом работ - ежемесячно |
| 12. | Сварочный аппарат «Вепрь» | 1 | 49090649 | 15.03.16 | - перед началом работ - 1 раз в 2 месяца |
| 13. | Кусторез 343 | 1 | ДЛРВЛ 620 | 19.02.16 | - перед началом работ - 1 раз в 2 месяца |
| 14. | Захват контейнера НЗК МР1 | 1 | Зав.№ 5 | 20.01.16 | - перед началом работ - 1 раз в 6 месяцев |
| 15. | Установка плазменной резки ЛГК-160 | 1 | 840440003 | 25.02.16 | - перед началом работ - 1 раз в 2 месяца - 1 раз в 12 месяцев |

8.1.6. Хранилища ТРО.

В рамках проекта строительства РЦКДХ предусмотрено сооружение следующих хранилищ твёрдых радиоактивных отходов.

Таблица 8.6.

| № п/п | Наименование | Статус |
| --- | --- | --- |
|  | Хранилище кондиционированных РАО | Проектируемое |
|  | Пункт хранения ОНАО, V-1 000 м3 (с расширением до 4 000 м3) | Проектируемый |
|  | Пункт хранения ОНАО, V-4 000 м3 | Перспектива |
|  | Пункт хранения ОНАО, V-800 м3 | Перспектива |

Хранилище кондиционированных РАО. Проектная емкость - 500 м3 (в том числе для НАО – 400 м3, для САО – 70 м3, для ВАО – 30 м3). Кондиционированные РАО предполагается хранить в контейнерах различных типов.

Для НАО используются контейнеры КРАД-1,36 емкостью 1,36 м³.

Для САО и ВАО предполагается использование контейнеров НЗК-150-1.5П емкостью 1,5 м³.

Кондиционированные РАО поступают в здание хранилища из производственного здания после сортировки, переработки и кондиционирования специальным автотранспортом.

Контейнеры с кондиционированными РАО краном грузоподъемностью 10 т размещаются в железобетонных отсеках, полузаглубленных относительно уровня пола здания хранилища. Контейнеры с ТРО разной активности устанавливаются в разные отсеки. Контейнеры КРАД-1,36 с НАО предполагается хранить в 3 яруса, контейнеры НЗК-150-1,5П с САО и ВАО хранятся в 2 яруса. По мере заполнения отсеков они перекрываются железобетонными плитами.

Пункт хранения ОНАО предназначен для хранения кондиционированных ТРО очень низкой удельной активности полезным объемом 1 000 куб.м. Предполагается расширение ПХ ОНАО до 4 000 куб.м.

Расчет размеров хранилища приповерхностного типа произведен с использованием контейнеров 1000 х 1000 х 1000 мм.

Хранилище ОНАО создается на свободных площадях РЦКДХ. Хранилище представляет собой ж/б сооружения с толщиной стенок 400 мм. Сооружение состоит из 24 секций. В каждой секции размещается по 45 контейнеров емкостью 1 м3, в 3-и яруса.

В непосредственной близости от сооружения проектом предусмотрена автомобильная дорога, что позволяет производить заполнение секций хранилища автокраном.

В отделении Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» для хранения твёрдых радиоактивных отходов предназначены сооружения №№ 6, 31, 32, 34, 111, 434, «Укрытие», хранилища траншейного типа №№ 1-5, площадки временного хранения №№ 7б, 1-2, 3-4, 5-6.

Сооружение № 6 построено по проекту ВНИПИЭТ как хранилище высокоактивных ЖРО. По назначению не использовалось. Впоследствии наземная часть сооружения реконструирована под хранилище НТВС и стержней СУЗ. В настоящее время транспортный зал используется для временного контейнерного хранения низкоактивных ТРО, а шесть ёмкостей сооружения используются для сбора низкоактивных ЖРО из дренажной системы сооружения № 5. В хранилище загружено 1158,6 м3 ТРО общей активностью 9,89Е+10 Бк. Приложение № 33/4-2016 к Санитарно-эпидемиологическому заключению № 27.ФУ.02.000.М.000006.02.16 (приложение № 20), выданное ТОМРУ № 99 ФМБА РФ, действительно до 11.02.2021 г.

Сооружение № 31 построено в 1987 г. по проекту 49 ЦПИ, предназначено и используется для длительного хранения высокоактивных ТРО. Площадь 936 м2. Сооружение представляет собой разделенный на ячейки бетонный блок, заглубленный в землю. Проектная емкость 2500 м3. В настоящий момент загружено 585,64 м3 ТРО суммарной активностью 2,20Е+16 Бк. В составе хранящихся ТРО ловушки фильтров активности 1-го и 3-го контуров ЯЭУ, сборки 02ВМ-А ОК-350, комплекты СУЗ, сборки 03ОК-350, парогенераторы, ЦНПК, контрольные источники, крышки реактора, сорбент, горючие и металлические радиоактивные отходы. Разрешённая максимальная активность хранящихся ТРО 2,50 Е+16 Бк. Приложение № 21/4-2016 к Санитарно-эпидемиологическому заключению № 27.ФУ.02.000.М.000006.02.16, выданное ТОМРУ № 99 ФМБА РФ, действительно до 11.02.2021 г.

Сооружение № 32 построено в 1993 г. по проекту 49 ЦПИ, предназначено для длительного хранения низкоактивных ТРО, образовавшихся при ремонте и перезарядке АПЛ. Сооружение представляет собой разделенный на 15 ячеек бетонный блок, заглубленный в землю на 3,7 м. Проектная емкость 2500 куб. м. В хранилище загружено 1626 м3 ТРО общей активностью 5,508Е+10 Бк. В составе хранящихся ТРО контейнеры с горючими, металлическими радиоактивными отходами, грунтом низкой активности, строительным мусором. Разрешённая максимальная активность хранящихся ТРО 1,6 Е+13 Бк. Приложение № 22/4-2016 к Санитарно-эпидемиологическому заключению № 27.ФУ.02.000.М.000006.02.16, выданное ТОМРУ № 99 ФМБА РФ, действительно до 11.02.2021 г.

Сооружение № 34 построено по проекту ВНИПИЭТ в 1961 г. для приема, хранения свежих тепловыделяющих сборок. По прямому назначению не используется. В 2009 году произведен ремонт хранилища. В настоящее время используется для временного контейнерного хранения низкоактивных ТРО. В хранилище загружено 364,5 м3 ТРО общей активностью 8,05Е+10 Бк. Приложение № 34/4-2016 к Санитарно-эпидемиологическому заключению № 27.ФУ.02.000.М.000006.02.16, выданное ТОМРУ № 99 ФМБА РФ, действительно до 11.02.2021 г.

Сооружение № 111 построено в октябре 2001 года по проекту ВР 927/III-111/ЭД предназначено для контейнерного хранения низкоактивных ТРО, образованных в ходе выполнения работ по реабилитации объекта филиала ФГУП «ДальРАО» в ЗАТО г. Фокино. Хранилище представляет собой монолитную железобетонную частично заглублённую и обвалованную грунтом конструкцию, разделённую ж/б перегородками на отсеки. Полезный расчётный объём V=2407 м3. В хранилище загружено 2069 м3 контейнерированных ТРО общей активностью 8,3 Е+10 Бк. В составе хранящихся ТРО контейнеры с горючими, металлическими радиоактивными отходами, грунтом низкой активности, строительным мусором. Разрешённая максимальная активность хранящихся ТРО 4,25 Е+11 Бк. Приложение № 20/4-2016 к Санитарно-эпидемиологическому заключению № 27.ФУ.02.000.М.000006.02.16, выданное ТОМРУ № 99 ФМБА РФ, действительно до 11.02.2021 г.

Сооружение «Укрытие» построено в 2000 г. и представляет собой комплекс хранилищ ТРО №№ 7, 29 и сб. 26 под общим покрытием, выполненных из железобетонных плит ПАГ-14, уложенных на раму из металлических швеллеров. В 2006 –2007 г.г. для предотвращения попадания поверхностных и грунтовых вод в ячейки хранилищ построено металлическое перекрытие и установлена противофильтрационная завеса на глубину 15 м.  Общие размеры всего сооружения 66х70 м. Хранилище предназначено для длительного хранения ТРО. Разрешённая максимальная активность хранящихся ТРО 6,2 Е+15 Бк. Приложение № 23/4-2016 к Санитарно-эпидемиологическому заключению № 27.ФУ.02.000.М.000006.02.16, выданное ТОМРУ № 99 ФМБА РФ, действительно до 11.02.2021 г.

Сооружение № 29 входит в состав сооружения «Укрытие». Построено в 1968 году, сдано в эксплуатацию в 1986 г. после проведения ремонта крыши и выполнения отсечного дренажа для отвода грунтовых вод. Предназначено для приёма и временного хранения среднеактивных ТРО. Хранилище представляет собой одноэтажное железобетонное сооружение, разделённое на отсеки для различных типов ТРО, углублённое в землю на 3,7 м. Проектная емкость 2000 м3. Сверху по центру сооружения выполнена транспортная площадка на всю длину шириной 2,5 м. Общая площадь 606 м2. В хранилище загружено 1557,5 м3 ТРО общей активностью 1,12 Е+13 Бк. Свободный объём имеется за счёт незагруженной секции под транспортной площадкой ввиду технической невозможности загрузки ТРО в данные места. В составе хранящихся ТРО контейнеры с горючими и металлическими радиоактивными отходами, грунт, крышки реактора, ИИИ, ловушки, чехлы, баллоны ГВД.

Сооружение № 7 входит в состав сооружения «Укрытие».  Построено в 1962 году. Загружено полностью в 1986 г. Предназначено для приёма и временного хранения средне- и высокоактивных ТРО. Хранилище представляет собой одноэтажное бетонное сооружение, углублённое в землю на 4,7 м. Общий объём – 2000 м3. В 2012 г. начаты работы по выгрузке ТРО из ячеек хранилища для последующего вывода его из эксплуатации. В настоящее время в хранилище находится 1487,7 м3 ТРО общей активностью 3,50Е+15 Бк. В составе хранящихся РМ чехлы со сборками СУЗ, сборки 02, 03, 26, фильтры, ИИИ, ловушки, контейнеры с горючими радиоактивными отходами, грунт, строительный мусор, чехлы, баллоны ГВД.

Сооружение № 26 (саркофаг) входит в состав сооружения «Укрытие».  Построено в 1985 году между сооружениями 29 и 7. Предназначено для длительного хранения сборки № 26. В основании лежит бетонное покрытие, стены выложены фундаментными блоками. Внутри саркофага размещён двустенный контейнер из нержавеющей стали со сборкой № 26 общей активностью 1,11Е+14 Бк. Крыша закрыта железобетонными плитами в два слоя.

Сооружения ХТТ №№ 1-5 (хранилища траншейного типа) построены в 1985-1986 г.г., предназначены для хранения грунта радиоактивного следа после аварии в 1985 г. в б. Чажма. Данные по загрузке хранилищ приведены в таблице 8.7.

Таблица 8.7.

| Сооружение | Проектный объём, м3 | Загружено ТРО, м3 | Суммарная β -активность, Бк |
| --- | --- | --- | --- |
| ХТТ-1 | 638 | 638 | 1,99Е+11 |
| ХТТ-2 | 1660 | 1660 | 3,4Е+11 |
| ХТТ-3 | 2224 | 2224 | 1,75Е+12 |
| ХТТ-4 | 1500 | 1500 | 3,29Е+11 |
| ХТТ-5 | 2000 | 2000 | 7,40Е+11 |

Приложения №№ 24/4-2016, 25/4-2016, 26/4-2016, 27/4-2016, 28/4-2016 к Санитарно-эпидемиологическому заключению № 27.ФУ.02.000.М.000006.02.16, выданное ТОМРУ № 99 ФМБА РФ, действительны до 11.02.2021 г.

Площадка временного хранения ТРО № 7б контейнеров с ТРО построена на реабилитированной территории бывшей площадки временного хранения 7б. Введена в эксплуатацию в августе 2010 г. Максимальное заполнение - 960 м3 низкоактивных ТРО (480 – 1,5м3, 240 – 1,0 м3 контейнеров). На площадку установлено 741,5 м3 контейнерированных ТРО общей активностью 9,73Е+10 Бк. Приложение № 29/4-2016 к Санитарно-эпидемиологическому заключению № 27.ФУ.02.000.М.000006.02.16, выданное ТОМРУ № 99 ФМБА РФ, действительно до 11.02.2021 г.

Площадка временного хранения ТРО № 1-2 введена в эксплуатацию в 2012 г. Максимальное заполнение - 675 м3 низкоактивных ТРО (450 1,5м3 контейнеров). На площадку установлено 675 м3 контейнерированных ТРО общей активностью 1,09Е+11 Бк. Приложение № 30/4-2016 к Санитарно-эпидемиологическому заключению № 27.ФУ.02.000.М.000006.02.16, выданное ТОМРУ № 99 ФМБА РФ, действительно до 11.02.2021 г.

Площадка временного хранения ТРО № 3-4 введена в эксплуатацию в 2013 г. Максимальное заполнение - 675 м3 низкоактивных ТРО (450 1,5м3 контейнеров). На площадку установлено 434,7 м3 контейнерированных ТРО общей активностью 1,06Е+11 Бк. Приложение № 31/4-2016 к Санитарно-эпидемиологическому заключению № 27.ФУ.02.000.М.000006.02.16, выданное ТОМРУ № 99 ФМБА РФ, действительно до 11.02.2021 г.

Площадка временного хранения ТРО № 5-6 введена в эксплуатацию в 2013 г. Максимальное заполнение - 675 м3 низкоактивных ТРО. На площадку установлено 314 м3 контейнерированных ТРО общей активностью 3,46Е+11 Бк. Приложение № 32/4-2016 к Санитарно-эпидемиологическому заключению № 27.ФУ.02.000.М.000006.02.16, выданное ТОМРУ № 99 ФМБА РФ, действительно до 11.02.2021 г.

Сооружение № 434 введено в эксплуатацию в составе 2 пускового комплекса объекта «Реконструкция береговой технической базы в бухте Сысоева для обеспечения экологической безопасности. 1 очередь» в 2013 г. (Акт приёмки - приложение № 3, Свидетельство о государственной регистрации права - приложение № 4). Предназначено для приёма и временного хранения низко- и среднеактивных ТРО. Проектная емкость 5000 м3. Состоит из монолитных железобетонных полузаглубленных отсеков, перекрываемых сверху съемными железобетонными плитами. Для защиты хранилища от атмосферных осадков смонтировано каркасное металлическое здание высотой 7,5 м. В хранилище загружено 1740,2 м3 контейнерированных ТРО общей активностью 9,87Е+11 Бк. Приложение № 36/4-2016 к Санитарно-эпидемиологическому заключению № 27.ФУ.02.000.М.000006.02.16, выданное ТОМРУ № 99 ФМБА РФ, действительно до 11.02.2021 г.

Все хранилища находятся в зоне контролируемого доступа. Предупреждение распространения радиоактивного загрязнения за пределы ЗКД обеспечивается ПРК-№ 7 (п.10.4 ОСТ 95 10517-95).

Конструкция хранилищ предотвращает возможность попадания в них атмосферных осадков и предотвращает миграцию радиоактивных веществ в окружающую среду (10.5 ОСТ 95 10517-95).

Сооружения №№ 31, 111 обустроены контрольными колодцами, предназначенными для наблюдения за сохранностью герметичности физических барьеров на пути возможного распространения радионуклидов из хранящегося ТРО, путём периодического отбора проб грунтовых вод и проведения их радиохимического анализа.

Все хранилища разделены внутренними вертикальными перегородками, обеспечивающими возможность последовательной загрузки отходов по отсекам (ячейкам) (п. 10.7 ОСТ 95 10517-95).

Каждый из отсеков сооружений №№ 111, 32 имеет смотровое устройство, представляющее собой металлическую трубу 114х5 длиной 5,2 м, пропущенную через специальное отверстие в плите перекрытия. Нижний конец трубы дистанционирован от отсека на расстояние 40 мм. Верхний торец трубы, выступающий над плитой на величину 750 мм, закрывается съёмной крышкой. Смотровые устройства предназначены для ведения периодического контроля наличия воды в отсеках и могут использоваться в случае необходимости для удаления воды из отсеков с помощью погружного насоса.

ДВЦ «ДальРАО» – филиал ФГУП «РосРАО» снабжен подъёмно-транспортными средствами для перевозки и погрузочно-разгрузочных работ для транспортирования ТРО, оборотными и разовыми контейнерами для сбора, транспортирования и временного хранения ТРО.

Все технические средства, обеспечивающие погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами, имеют необходимую грузоподъёмность и габариты для перемещения на территории ДВЦ «ДальРАО» – филиала ФГУП «РосРАО» в соответствии с требованиями НП-053-04 и не являются источниками загрязнения воздушной среды и территории объектов (10.13 – 10.14 ОСТ 95 10517-95).

8.2. Обращение с жидкими радиоактивными отходами в ДВЦ «ДальРАО» – филиале ФГУП «РосРАО».

В рамках проекта строительства РЦКДХ строительство новых мощностей по переработке ЖРО не планируется. Все образующиеся жидкие радиоактивные отходы в процессе обращения с РАО доставляются спецавтотранспортом в имеющийся в ДВЦ «ДальРАО» – филиале ФГУП «РосРАО» комплекс переработки ЖРО, где производится их очистка от радионуклидов.

Порядок обращения с радиоактивными отходами разработан в соответствии с требованиями руководящих документов:

- СПОРО-2002. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами.

- ОСПОРБ-99/2010 СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности;

- НП-019-15. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности.

- Постановление Правительства РФ от 19 октября 2012 г. № 1069 “О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов”.

- Постановление Правительства РФ от 20 июля 2012 г. № 767 “Правила проведения первичной регистрации РАО”.

- Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 899 “Положение о передаче РАО на захоронение, в том числе РАО, образовавшихся при осуществлении деятельности, связанных с разработкой, изготовлением, испытанием, эксплуатацией и утилизацией ядерного оружия и ЯЭУ ВН”.

Основной объём ЖРО был принят при приёме – передаче объекта от ВМФ МО РФ. В настоящее время основными источниками поступления ЖРО и ПО являются:

- ЖРО и ПО, образованные при дезактивации оборудования;

- загрязнённые дренажные воды;

- ЖРО и ПО, хранящиеся в ёмкостях реакторных блоков, утилизируемых АПЛ и судов АТО.

Обращение с ЖРО включает следующие этапы: сбор, транспортирование, временное хранение, переработку и сброс очищенных вод. В соответствии с п. 3.12.1. ОСПОРБ-99/2010 жидкие отходы считаются радиоактивными, если удельная активность радионуклидов в них превышает МЗУА, приведённые в приложении 4 НРБ-99/2009.

8.2.1. Сбор ЖРО и ПО.

Радиоактивные отходы подразделяются по удельной активности на три категории: низкоактивные, среднеактивные и высокоактивные (п.3.12.2, табл. 3.12.1 ОСПОРБ-99/2010).

Анализы проб ЖРО и ПО производятся в лаборатории радиационного контроля отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» – филиала ФГУП «РосРАО», имеющей аттестат аккредитации № RA.RU.21PO02, выданный 24.09.2015 г. (приложение № 5).

После определения группы активности и физико-химического состава ЖРО и ПО их сбор осуществляется только в техническое средство, удовлетворяющее по своим спецификационным требованиям активности и физико-химическим показателям собираемых ЖРО. Принятые отходы сливаются в ёмкости сооружений №№ 2-3 и 6, содержащие ЖРО и ПО только соответствующей им группы активности и физико-химического состава.

Не допускается приём ЖРО с Аоб(3,7Е+5 Бк/л в цистерны без биологической защиты.   При солесодержании (1г/л ЖРО и ПО направляют в приёмные цистерны для высокосолевых вод, при солесодержании (1г/л – в приёмные цистерны для низкосолевых вод. При рН(7 солевые воды отправляют в одни цистерны, при рН(7 в другие. Возможны приёмы отдельных порций ЖРО и ПО, имеющих повышенные показатели, если при разбавлении в цистерне концентрация этих показателей после заполнения не превышает норму.

Совместный приём в одну цистерну вод, приводящих к осадкообразованию (например, кислых и щелочных), газовыделению или другим нежелательным химическим процессам и вод, содержащих и не содержащих нефтепродукты, не допускается.

В случае обнаружения нарушений требований к приёму вод в то или иное техническое средство, в результате ошибочных действий персонала или других причин, а также при обнаружении образования радиоактивных осадков и отложений в цистернах и емкостях при временном хранении ЖРО и ПО, лица ответственные за контроль и технические мероприятия по обращению с РАО принимают совместное решение о порядке дальнейшего обращения с этими ЖРО и ПО.

При приёме ЖРО проводится:

- радиохимический контроль: Аоб (, Аоб (, Со-60, Мn-54, Сs-137, Sr-90, Се-144, Н-3;

- химический контроль: рН, с/с, Сl-ион.

8.2.2. Транспортирование ЖРО и ПО.

Транспортирование ЖРО и ПО осуществляется спец автомобилем для перевозки ЖРО VOLVO FM. Сведения о техническом обслуживании спец. автомобиля приведены в таблице 8.8.

Таблица 8.8.

| № п/п | Наименование | Номер | Дата последнего освидетельствования | Дата следующего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спец. автомобиль для перевозки ЖРО VOLVO FM | Е 968 КТ | Декабрь 2015 г. | Декабрь 2016 г. |

Спец. автомобиль допущен к эксплуатации органами ГИБДД, Ростехнадзора, выдано санитарно-эпидемиологические заключение ТОМРУ-99 г. Большой Камень.

8.2.3. Хранение ЖРО и ПО.

Для хранения жидких радиоактивных отходов и производственных отходов предназначены сооружения №№ 2-3, 6.

Сооружение № 2-3 построено по проекту ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» и предназначено для приема и хранения ЖРО. Хранилище выполнено в виде заглублённых, шести отдельно стоящих ёмкостей, связанных между собой трубопроводной канализацией, расположенной в трубном коридоре. Стены и дно каждой ёмкости выполнены из монолитного ж/бетона толщиной 0,6-0,8 м, внутренняя поверхность облицована листами из нержавеющей стали, крыша из нержавеющей стали базируется на колонных опорах и сверху залита слоем 0,35 м железобетона, снаружи обвалована грунтом. Проектная ёмкость хранилища 3600 м3. Над горловинами емкостей 2Б, 3А, 3Б смонтированы бетонные колодцы высотой 2,5 м, над емкостями 2В, 2Г - 3,04 м. Верхние отверстия колодцев выходят на поверхность на 0,5 м над землей и закрыты металлическими крышками. С 2004 года ёмкость 2А объёмом 1000 м3 выведена из эксплуатации под реконструкцию по проекту ОАО «ВНИПИпромтехнологии». Разрешённая максимальная активность хранящихся ЖРО 3,8 Е+14 Бк. Приложение № 37/4-2016 к Санитарно-эпидемиологическому заключению № 27.ФУ.02.000.М.000006.02.16, выданное ТОМРУ № 99 ФМБА РФ, действительно до 11.02.2021 г.

В настоящее время емкости сооружения 2-3 загружены следующим образом:

Таблица 8.9.

| Емкость | Объём, м3 | Загрузка ЖРО, м3 | Активность (Бк) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2А | 1000 | Осушена. Проведена реконструкция. |
| 2Б | 1000 | 480,3 | 9,6Е+09 |
| 2В | 200 | 32,0 | 3,5Е+08 |
| 2Г | 100 | Осушена. Выведена из эксплуатации. |
| 3А | 1000 | Осушена. |
| 3Б | 300 | 44,0 | 6,6Е+08 |
| ИТОГО | 3600 | 556,3 | 1,1Е+10 |

Сооружение № 6 построено по проекту ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» как хранилище высокоактивных ЖРО. По назначению не использовалось. Впоследствии наземная часть сооружения реконструирована под хранилище НТВС и стержней СУЗ. В настоящее время транспортный зал используется для временного контейнерного хранения низкоактивных ТРО, а шесть ёмкостей сооружения используются для сбора низкоактивных ЖРО и ПО из дренажной системы сооружения № 5. В настоящий момент все ёмкости хранилища осушены. Приложение № 33/4-2016 к Санитарно-эпидемиологическому заключению № 27.ФУ.02.000.М.000006.02.16, выданное ТОМРУ № 99 ФМБА РФ, действительно до 11.02.2021 г.

При хранении радиохимический и химический контроль производится один раз в месяц и после приёма очередной партии ЖРО и ПО:

- радиохимический контроль: А об, Со-60, Мn-54, Сs-137, Sr-90;

- химический контроль: рН, с/с, нефтепродукты.

8.2.4. Переработка ЖРО и ПО.

Переработка ЖРО и ПО из береговых емкостей сооружений №№ 2-3, 6 и ёмкостей реакторных блоков, утилизируемых АПЛ и судов АТО производится по технологиям ИХ ДВО РАН установкой, входящей в комплекс переработки ЖРО, введенного в эксплуатацию в составе 3 пускового комплекса объекта «Реконструкция береговой технической базы в бухте Сысоева для обеспечения экологической безопасности. 1 очередь» в 2014 г. ((Акт приёмки - приложение № 6, Свидетельства о государственной регистрации права - приложения №№ 7, 8).

Технологической схемой процесса переработки предусматривается последовательная очистка ЖРО и ПО:

1. Очистка от механических взвесей в фильтрационном модуле производительностью 1 м3/ч на фильтр-патронах с размером ячейки, обеспечивающим эффективность очистки 97% от частиц > 20 мкм. Отфильтрованные ЖРО и ПО заполняют приемный бак V=25 м3 до рабочего уровня, перемешиваются для усреднения состава, взятия пробы, проведения радиохимического анализа и выбора интенсивности режима очистки. После установки вручную по шкале необходимой производительности мембранного насоса откачки ЖРО и ПО из бака, он включается на подачу ЖРО и ПО в следующие ступени очистки. По мере забивки фильтр-патронов, о чем свидетельствует снижение расхода ЖРО и ПО через фильтрационный модуль до 0,5 м3/ч, он отключается от системы, фильтры и внутренние магистрали отмываются дезактивирующими растворами и просушиваются сжатым воздухом. Затем с помощью специального перегрузочного контейнера производится выгрузка отработанных фильтр-патронов и замена их новыми. Отработанные фильтр-патроны отправляются в хранилище ТРО.

2. Очистка ЖРО и ПО от нефтепродуктов осуществляется на угле марки БАУ в фильтр-контейнере производительностью 0,5 м3/ч, объемом засыпаемого сорбента 120 л, давлением прокачиваемого при очистке раствора 0,55-0,6 МПа.

3. Следующий по ходу раствора фильтр-контейнер засыпается цеолитом и является предварительной ступенью очистки ЖРО и ПО от радионуклида Cs137.

4. Более глубокая доочистка перерабатываемого раствора от радионуклида Cs137 осуществляется в фильтр-контейнере с селективным сорбентом на Cs137. В зависимости от солесодержания исходного раствора в фильтр загружается сорбент ZF-F (для с/с до 5 г/л) или CPM-N (для с/с 5+30 г/л). При достижении объемной активности очищенного раствора по радионуклиду Cs137, близкой к нормативному значению для сброса 100 Бк/л, производится замена фильтр-контейнера на новый (~ 1 раз в 3 года), а отработанный фильтр-контейнер после промывки и осушки подогретым сжатым воздухом сорбента отправляется в хранилище ТРО.

5. Следующий по ходу раствора фильтр-контейнер, загруженный углем марки БАУ, предназначен для очистки ЖРО и ПО от радионуклида Со60 и дополнительной очистки от органических соединений (ПАВ). В подводящий к фильтру трубопровод очищаемых ЖРО и ПО автоматически по сигналу от датчика ОВП (окислительно-восстановительного потенциала) производится дозирование 0,5% раствора КМnО4 для соосаждения Со60 на осадке МnО2 в порах активированного угля.

6. Далее в фильтр-контейнерах с 5-го по 8-ой, загруженных селективным сорбентом СРМ, производится окончательная очистка ЖРО и ПО от радионуклида Sr90. Для активации стронций-селективного сорбента в очищаемый раствор перед первым по ходу стронциевым фильтром дозируется раствор Na2S04. Доза раствора устанавливается вручную по шкале насоса-дозатора пропорционально расходу очищаемых ЖРО и ПО.

Очищенные растворы направляются в баки очищенной воды V = 25 м3 (2 шт.), откуда после проведения анализа сбрасываются в акваторию.

Качество очистки ЖРО и ПО от радионуклидов контролируется за каждым фильтр-контейнером ежесменным отбором проб для радиохимического анализа.

Вспомогательными системами, обеспечивающими надежность работы установки очистки ЖРО и ПО, являются системы:

- опрессовки давлением 0,65 МПа и проверки на герметичность узлов стыковки головки фильтр-контейнеров перед началом пуска их в работу и промывки по окончанию работы перед осушкой сорбента;

- аварийной откачки ЖРО и ПО из баков;

- очистки и удаления в атмосферу вакуумных сдувок бакового оборудования с ЖРО и ПО и фильтрационного модуля;

- подачи сжатого воздуха к фильтр-контейнерам на осушку сорбента и очистки сдувок сжатого воздуха перед выбросом их в атмосферу;

- приготовления и дозирования растворов реагентов;

- вакуумного опорожнения от остатков среды бакового оборудования сооружения 2А с использованием оборудования, установленного в сооружении 1;

- приготовления и подачи десорбирующих растворов от оборудования сооружения 1 для периодической дезактивации оборудования и помещений сооружения 2А;

- подачи затворной жидкости к уплотнениям насосов от насосной станции затворной жидкости.

8.2.5. Выдача очищенных вод.

Основные физико-химические показатели для очищенной воды:

- уровень солесодержания не более 1 г/л, что менее допустимых концентраций по солесодержанию в производственных сточных водах (СанПиН 4630-88);

- рН не более 8,5;

- содержание хлоридов не более 150 мг/л;

- содержание нефтепродуктов не более 0,3 мг/л.

После сброса очищенной воды в «Журнал учёта радиоактивных отходов» заносятся изменения по количеству ЖРО и ПО (СПОРО-2002).

Радиохимический и химический контроль при выдаче очищенных вод производится за 3-6 дней до выдачи воды в объёме:

- радиохимический контроль: Аоб α, Аоб (, Sr-90, Н-3.

- химический контроль: рН, ПАВ, NH3.

При обнаружении в очищенных водах содержания отдельных радионуклидов или их смесей, превышающих уровень вмешательства согласно НРБ-99/2009, за исключением трития и вредных химических веществ, превышающих ПДК, сброс вод в акваторию запрещается, и воды направляются на дополнительную очистку.

При обнаружении содержания Н3 в ЖРО и ПО выше уровня вмешательства при условии не превышения уровня вмешательства по другим радионуклидам, сброс в акваторию осуществляется с соответствующим разбавлением в системе сброса забортной водой.

Радиационный аппаратурный технологический контроль на этапе переработки осуществляется в процессе очистки ЖРО непрерывно.

8.3. Наличие документов, используемых при осуществлении заявляемого вида работ.

- Проектная документация «Строительство Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Том 5,6. ОАО «ГСПИ». 116-01-ИОС.6.1 (приложение № 15).

- Проектная документация «Строительство Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае. Исходные требования на разработку нестандартизированного оборудования». Том 5,6. ОАО «ГСПИ». 116-01-ИОС.6.1 (приложение № 15).

- Проект «Реконструкция БТБ в б. Сысоева для обеспечения экологической безопасности. 1 очередь». Том 3. Хранилище твёрдых радиоактивных отходов низкого и среднего уровня активности (сооружение 434). Инв. № А-11251.

- Заключение Главгосэкспертизы России № 890-03/ГГЭ-0636/08 от 13.11.2003 г. по проекту «Реконструкция береговой технической базы в бухте Сысоева для обеспечения экологической безопасности. I очередь» (приложение № 1).

- Заключение Главгосэкспертизы России № 238-16/ГГЭ-10255/02 от 10.03.2016 г. по проекту «Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае (Приморский край, ЗАТО Фокино, бухта Сысоева)»

- Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом Ростехнадзора от 24.11.2005 г. № 864 по проекту «Реконструкция береговой технической базы в бухте Сысоева для обеспечения экологической безопасности. I очередь» (приложение № 2).

- Акт приёмки в эксплуатацию хранилища ТРО № 434, № 1-13 от 12.04.2013 г. (приложение № 3).

- Акт приёмки в эксплуатацию Комплекса переработки ЖРО, № 1-14 от 06.06.2014 г. (приложение № 6).

- Инструкция по безопасности транспортирования РВ и РАО, инв. № 8.2/02-10/09 (приложение 13).

- План мероприятий по защите персонала ДВЦ «ДальРАО» – филиала ФГУП «РосРАО» при радиационной аварии, инв. № 8.2/01-04/01 (приложение № 14).

- Оценка воздействия намечаемой деятельности на период эксплуатации зданий и сооружений регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае на окружающую среду. 116-01-ОВОС.

- Проект обоснования расчётной (предварительной) санитарно-защитной зоны для отделения Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами «ДальРАО» - филиала Федерального Государственного Унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ДВЦ «ДальРАО» – филиала ФГУП «РосРАО»), расположенного в Приморском крае, ЗАТО г. Фокино, б. Сысоева, мыс Наумова. ООО «ИЖИЦА-Эксперт». инв. № 8.2/01-02/10.

- Оценка риска для здоровья населения от химического загрязнения атмосферного воздуха выбросами отделения Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами «ДальРАО» - филиала Федерального Государственного Унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ДВЦ «ДальРАО» – филиала ФГУП «РосРАО»), расположенного в Приморском крае, ЗАТО г. Фокино, б. Сысоева, мыс Наумова. Проект. ООО «ИЖИЦА-Эксперт». инв. № 8.2/01-02/11.

- Программа проведения производственного контроля за радиационной безопасностью отделения Фокино работников ДВЦ «ДальРАО» – филиала ФГУП «РосРАО», инв. № 8.2/04-21/18.

- Руководство по качеству работ в области использования атомной энергии, инв. № 01-01/02-01.

- Программа обеспечения качества при обращении с РМ и РАО. ПОК (О) ТРО, инв. № 01-01/02-10.

- Программа обеспечения качества при обращении с ЖРО. ПОК (О) ЖРО, инв. № 01-01/02-09.

8.4. Технологические операции по переработке твёрдых радиоактивных отходов.

В соответствии с проектом «Строительство Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае», твёрдые радиоактивные отходы до попадания в корпус переработки ТРО проходят следующие стадии:

- общий радиационный контроль;

- извлечение ТРО из ячеек хранилища;

- предварительная оценка радиохимического состава;

- предварительная сортировка по категориям и морфологическому составу;

- транспортировка в корпус переработки ТРО.

Технологический процесс переработки ТРО состоит из следующих операций:

- входной контроль поступающих контейнеров с ТРО;

- предварительная сортировка ТРО по категориям (ОНАО, НАО, САО);

- сортировка по морфологическому составу (черный, цветной металл, неметаллические РАО, строительный мусор и т.д.);

- фрагментация ТРО до размеров, обусловленных последующим технологическим процессом (металлическое оборудование, металлоконструкции, крупные фрагменты строительных конструкций и др.);

- сухая дезактивация;

- жидкостная дезактивация;

- сушка;

- сжигание;

- прессование;

- цементирование;

- размещение кондиционированных форм ТРО в сертифицированных упаковочных комплектах;

- герметизация контейнеров с кондиционированными ТРО;

- выдержка контейнеров;

- передача на долговременное хранение и захоронение.

Проектом предусмотрены следующие установки переработки и кондиционирования РАО:

- камера вскрытия и разделки упаковок САО;

- камера сортировки и фрагментации САО;

- камера сортировки и фрагментации НАО;

- камера разделки ВАО;

- установка сушки;

- установка сжигания;

- установка сепарации грунта;

- установка цементирования;

- установка прессования.

Технологическая схема переработки и кондиционирования ТРО представлена на рисунке 8.1.

Рисунок 8.1.

Предварительная сортировка твёрдых радиоактивных отходов осуществляется по мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности в соответствии с утвержденными методиками:

- очень низкоактивные РАО - от 0,001 мЗв/ч до 0,03 мЗв/ч;

- низкоактивные РАО - от 0,03 мЗв/ч до 0,3 мЗв/ч;

- среднеактивные РАО - от 0,3 мЗв/ч до 10 мЗв/ч;

- высокоактивные РАО - более 10 мЗв/ч.

В соответствии с активностью отходы поступают в камеры, предназначенные для вскрытия упаковок, контроля, сортировки и фрагментации НАО и САО.

После поступления контейнеров с ТРО в камеру вскрытия и разделки упаковок САО с помощью режущего инструмента выполняется вскрытие контейнеров. Проводится контроль по активности.

Отходы, отличные по активности от САО (НАО, ВАО, ОНАО), собираются в транспортные контейнеры и отправляются на участки, предназначенные для их разделки и фрагментации.

После извлечения из контейнеров, отходы направляются в камеру сортировки и фрагментации САО, где производится их сортировка по морфологическому составу и распределение по установкам фрагментации для измельчения до размеров, обусловленных дальнейшим технологическим процессом.

Отходы, подлежащие прессованию, направляются на установку сушки ТРО.

ТРО загружаются и выгружаются в камеру сушки посредством манипулятора. Внутри камеры сушки бочки с ТРО перемещаются и ставятся с помощью электрической рольганги.

Перед загрузкой в камеру сушки, бочки оснащаются сверху паропроницаемой крышкой (брызговиком).

Генерация температуры для сушки осуществляется с помощью электрического калорифера с циркуляцией (тепловентилятора).

Конденсация испаряемого продукта обеспечивается охлаждающим устройством, что обеспечивает падение температуры ниже точки росы. Конденсат проводится через датчики камеры для измерения объёма и в конце сбрасывается в сборный бак для конденсата.

Сжигаемые РАО направляются на установку сжигания. Установка сжигания предназначена для:

- снижения объема горючих ТРО;

- преобразования горючих/органических РАО в неорганическую негорючую золу;

- загрузки образующейся в результате сжигания РАО золы в бочки для последующего кондиционирования на установке цементирования.

Загрязненный грунт направляется на мобильную модульную установку сепарации грунта.

На установке сепарации грунтов осуществляются следующие технологические операции:

- предварительная обработка исходного грунта;

- очистка грунта от радионуклидов, ртути и других тяжелых металлов;

- очистка загрязненной оборотной воды.

Бочки с осадком мелкой фракции отправляются на установку цементирования.

Аппаратурно-технологическая схема установки по чистке грунтов от радионуклидов представлена на рисунке 8.2.

Рисунок 8.2.

1 - бункер-дозатор				8 - емкость для сбора оборотной воды

2 - реактор-репульпатор			9 - насос погружной

3 - колонна гидроклассификации		10 - насос вихревой

4 - насос песковый				11 - контейнер для сбора крупнокусковой фракции

5 – центрифуга				12 - контейнер для сбора промежуточной фракции

6 - контейнер для сбора концентрата 		13 - грузовой транспорт для доставки

загрязненного грунта			14 - промежуточный контейнер

7 - контейнер для сбора чистой песковой 	15 - сорбционная колонна

фракции

Установка цементирования предназначена для отверждения переработанных радиоактивных отходов, поступающих из установок сжигания, сепарации грунта и очистки ЖРО, образующихся в процессе эксплуатации.

Радиоактивные отходы заключаются в цементную матрицу и загружаются для постановки на хранение в 200 л металлические бочки.

Система цементирования выполняет следующие функции:

- получение, хранение и дозированная подача золы на цементирование;

- получение, хранение и дозированная подача сухого цемента и присадок;

- создание цементного компаунда из поступающих отходов, цемента и воды (при необходимости);

- загрузка цементного компаунда в бочки.

Сортированные, измельченные и осушенные отходы поступают на установку прессования.

Состав прессуемых ТРО: отходы пластических масс, электротехнические отходы, стеклобой, строительный мусор, волокнистые теплоизоляционные материалы, средства индивидуальной защиты и прочие отходы.

Установка прессования выполняет следующие функции:

- накопление бочек с ТРО;

- компактирование заполненных низкоактивными или среднеактивными отходами стандартных металлических бочек вместимостью 0,2 м3 в брикеты высотой 200-500 мм;

- складирование на стол-накопитель полученных брикетов;

- установка брикетов в невозвратно-защитный железобетонный контейнер НЗК-150-1,5П (НЗК-РАДОН) для последующего хранения и передачи на захоронение.

Для обращения ВАО предусмотрена камера разделки ВАО. В состав камеры разделки ВАО входит:

- установка для вскрытия контейнеров (режущий инструмент);

- оборудование для термической и механической фрагментации ВАО;

- грузоподъемное устройство;

- приборы радиационного контроля для разделения РАО по активности;

- система управления, система газоочистки;

- дренажные приямки для сбора ЖРО.

Максимальные габариты отходов, предназначенные для разделки:

- длина 2500 мм;

- диаметр 1400 мм;

- масса 10000 кг.

По поступлению контейнеров с отходами в камеру разделки выполняется их вскрытие. После извлечения отходов производится их разделка на фрагменты и укладка в железобетонные контейнеры для последующего хранения и передачи на захоронение.

Кондиционированные РАО с установок компактирования и цементирования поступают на участок формирования и паспортизации конечных упаковок.

После паспортизации контейнеры с кондиционированными РАО направляются на временное хранение в хранилище ТРО.

9. Сведения о получении юридическим лицом положительных заключений и (или) документов согласований органов федерального надзора и контроля по материалам обоснования лицензий на осуществление деятельности в области использования атомной энергии в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

По проекту «Строительство Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае» получены   следующие   заключения   и согласования контрольных и надзорных органов:

- Согласование перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе проектной документации «Строительство Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае». Письмо Главного управления МЧС России по Приморскому краю от 10.02.2015 г. № 931-4-2 (приложение № 16).

- Согласование отсутствия особо охраняемых природных территорий местного значения на территории проектируемого объекта «Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае». Письмо Администрации городского округа ЗАТО г. Фокино Приморского края от 19.02.2016 г. № 868 (приложение № 17).

- Согласование отсутствия зоны санитарной охраны источников водоснабжения на земельном участке, отведённом под строительство объекта «Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае». Письмо Администрации городского округа ЗАТО г. Фокино Приморского края от 19.02.2016 г. № 869 (приложение № 18).

- Заключение о согласовании деятельности по проекту «Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае», выданное Приморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации от 16.12.2015 г. № 18-19/7113 (приложение № 19).

Заключения и документы согласований органов федерального надзора и контроля по материалам обоснования лицензии (включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду) на сооружение Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае в Центре по обращению с радиоактивными отходами – отделении Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» ранее не выдавались.

10. Сведения об участии общественности при принятии решений, касающихся лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии.

Информирование населения ЗАТО г. Фокино о деятельности ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», радиационной обстановке в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения предприятия проводится через средства массовой информации.

Участие общественности при принятии решений, касающихся лицензируемого вида деятельности, предусмотрено в установленном законодательством РФ порядке.

# Text boxes

Генеральная дирекция

(Москва)

Филиал

«Северо-Кавказский ТО»

Филиал

«Северо-Западный ТО»

Филиал

«Сибирский ТО»

Филиал

«Уральский ТО»

СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»

ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»

Филиал

«Приволжский ТО»

Филиал

«Южный ТО»

Отделения:

Новосибирское

Хабаровское

Отделения:

Ленинградское

Мурманское

Отделения:

Свердловское

Челябинское

Отделения:

Нижегородское

Саратовское

Благовещенское

Казанское

Кирово-Чепецкое

Самарское

Отделения:

Фокино

Вилючинск

Отделения:

Губа Андреева

Гремиха

Сайда-Губа

Отделения:

Волгоградское

Грозненское